## Varmepumpeberegning
Drejebog for store varmepumper
| Simpel beregning af selskabsøkonomien i et varmepumpeprojekt | [7 empty] | 36 | [8 empty] | 54
6. december 2017
Hold musen over denne celle!
Projektbeskrivelse
1 | Gåserød Kraftvarmeværk - Luftvarmepumpe
Forudsætninger
2 | Varmebehov | 0 | 1000 | 1000000 | 10000000 | 1 | 20000 | MWh/år
3 | GraddøgnsAfhængigt Forbrug (GAF) | 0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 60% | -
4 | Fjernvarmevand opvarmes fra | 0 | 20 | 50 | 100 | 1 | 40 | °C
5 | Fjernvarmevand opvarmes til | 40 | 50 | 80 | 100 | 1 | 70 | °C
Solvarmeanlæg
6 | Areal (bruttoareal af solfangere) | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 1 | 8500 | m2
7 | Marginalpris drift og vedligehold | 0 | 5 | 10 | 1000000 | 1 | 5 | kr./MWh-varme
Billigste produktionsenhed (excl. solvarme)
8 | Betegnelse |  |  |  |  | 1 | Gasmotor
9 | Varmeeffekt | 0 | 0.1 | 100 | 1000000 | 1 | 3 | MW | 37 | [8 empty] | 55
10 | Tilgængelighed | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0% | -
11 | Marginalpris | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 1 | 350 | kr./MWh-varme
Næstbilligste produktionsenhed (excl. solvarme)
12 | Betegnelse |  |  |  |  | 1 | Gaskedel
13 | Varmeeffekt | 0 | 0.1 | 100 | 1000000 | 1 | 10 | MW
14 | Tilgængelighed | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100% | -
15 | Marginalpris | 350 | 350 | 2000 | 1000000 | 1 | 405 | kr./MWh-varme
Spidslastenhed
16 | Betegnelse |  |  |  |  | 1 | Spidslastkedel
17 | Marginalpris | 405 | 405 | 5000 | 1000000 | 1 | 450 | kr./MWh-varme
Varmepumpe | [6 empty] | Ja
18 | Varmekilde (udeluft eller væske) | [5 empty] | Væske
19 | Skal COP beregnes eller indtastes | [5 empty] | Beregnes
20 | Indtastet COP (ved angivne Fjv. temperatursæt) | [5 empty] | 3.5
21 | Varmekilde afkøles fra | 0 | 4 | 40 | 50 | 1 | 9 | °C |  | Økonomi | [8 empty] | Produktionsfordeling
22 | Varmekilde afkøles til | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | °C
23 | Lorentz-virkningsgrad | 0 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 55% | - | 38 | COP-varm (årsgennemsnit) |  |  |  | 3.857 | - | [5 empty] | Fuldlasttimer |  | Varmeproduktion |  | Varmefordeling |  | Varmeprod. priser
24 | Investering | 0 | 3 | 10 | 1000000 | 1 | 6 | mio. kr./MW-varme | 39 | Varmepumpens gns. marginalpris |  |  |  | 196.4894 | kr./MWh-varme | [5 empty] | timer/år | timer/år | MWh/år | MWh/år | - | -
25 | Varmeeffekt (for udeluft: nominel effekt ved 0° C) | 0 | 0.1 | 100 | 1000000 | 1 | 2 | MW | 40 | Varmepumpens fuldlasttimer |  |  |  | 5802.0289 | timer/år |  |  | 56 | Produktionsenhed |  | Uden VP | Med VP | Uden VP | Med VP | Uden VP | Projekt | kr./MWh
26 | Tilgængelighed | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100% | - | 41 | Bruttoinvestering |  |  |  | 12000000 | kr. |  |  |  | Solvarmeanlæg |  | - | - | 4106.4609 | 3933.9972 | 20.53% | 19.67% | 5
27 | Elpris (inkl. afgifter m.m.) | 0 | 200 | 1100 | 1000000 | 1 | 700 | kr./MWh-el | 42 | Energibesparelse |  |  |  | 8595.4679 | MWh |  |  |  | Varmepumpe |  | 0 | 5802.0289 | 0 | 11604.0579 | 0% | 58.02% | 196.4894
28 | Drift og vedligehold | 0 | 5 | 30 | 1000000 | 1 | 15 | kr./MWh-varme | 43 | Værdi af energibesparelse |  |  |  | 3008413.7755 | kr. |  |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
29 | Pris for varmekilde (købspris) | 0 | 0 | 500 | 1000000 | 1 | 0 | kr./MWh-køl | 44 | Nettoinvestering |  |  |  | 8991586.2245 | kr. |  |  |  | Gaskedel |  | 1589.3539 | 446.1945 | 15893.5391 | 4461.945 | 79.47% | 22.31% | 405
30 | Værdi af køling (salgspris) | 0 | 0 | 500 | 1000000 | 1 | 300 | kr./MWh-køl | 45 | 1. års kapitalomkostninger |  |  |  | 604375.8305 | kr. |  |  |  | - |  | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
31 | Andel af solgt køling | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | - | [10 empty] | I alt |  |  |  | 20000 | 20000 | 100% | 100%
32 | Teknisk levetid | 0 | 15 | 20 | 30 | 1 | 20 | år | 46 | Samlet nettoinvestering |  |  |  | 8991586.2245 | kr.
33 | Afskrivningsperiode | 0 | 5 | 20 | 30 | 1 | 20 | år | 47 | Driftsomkostninger uden projekt |  |  | 6457415.6268 |  | kr./år = | 322.8708 | kr./MWh | 57 | Varmepumpens CAPEX |  |  |  |  | 52.0831 | kr./MWh-varme
34 | Lånerente | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 3% | - | 48 | Driftsomkostninger med projekt |  |  | 4106831.5156 |  | kr./år = | 205.3416 | kr./MWh | 58 | Varmepumpens varmepris incl. kapitalomkost. |  |  |  |  | 248.5725 | kr./MWh-varme
35 | Værdi af Energibesparelse | 0 | 200 | 550 | 1000000 | 1 | 350 | kr./MWh | 49 | Driftsbesparelse |  |  | 2350584.1112 |  | kr./år = | 117.5292 | kr./MWh
[9 empty] | 50 | Simpel tilbagebetalingstid |  |  |  | 3.8253 | år |  |  | 59 | Gns. produktionspris uden varmepumpe |  |  |  |  | 322.8708 | kr./MWh-varme
[18 empty] | 60 | Gns. produktionspris med varmepumpe |  |  |  |  | 205.3416 | kr./MWh-varme
[9 empty] | 51 | Intern rente |  |  |  | 25.88% | p.a.
[9 empty] | 52 | 1. års kapitalomkostninger |  |  | 604375.8305 |  | kr. =
[9 empty] | 53 | 1. års nettobesparelse |  |  | 1746208.2807 |  | kr.
| Kelvin minus Celcius |  |  | 273.15 | K
| LMTD kold |  |  | 278.6353 | K
| LMTD varm |  |  | 327.9213 | K
| Lorentz-COP |  |  | 6.6534 | -
| LMTD kold |  |  | 5.4853 | °C
| LMTD varm |  |  | 54.7713 | °C
[16 empty] | Uden varmepumpe | [11 empty] | Med varmepumpe
| Varmekilde | [36 empty] | Total VP |  | Års COP |  |  | Elforbrug |  |  | Samlet produktionspris | Gns. Marginalpris
| Udeluft | [11 empty] | 0% | Andel |  | 100% | 19.67% | 0% | 0.8665% | 0% | 0% | 79.47% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | 19.67% | 58.02% | 0.004146% | 0% | 0% | 22.31% | 0% | 0%
| Væske | [10 empty] | 13.0137 | 0 | MW |  |  | 0.44899 | 0 | 0.019782 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.44899 | 1.3247 | 9.4647e-05 | 0 | 0 | 0.50935 | 0 | 0
[12 empty] | 114000.0011 | 0 | MWh/år |  | 20000 | 3933.1681 | 0 | 173.2929 | 0 | 0 | 15893.5391 | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 3933.1681 | 11604.0579 | 0.82911 | 0 | 0 | 4461.945 | 0 | 0 |  | 11604.0579 |  | 3.857 |  |  | 3008.5899 |  | 11604.0579 | 2280073.8183 | 196.4894
| Varmepumpe-COP | [10 empty] | 65% | 15000 | Kapacitet |  | 60% | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 60% | 8500 | 2 | 8500 | 0 | 0 | 10 | 0
| Indtastes | [11 empty] | 0 | kWh/m2/år |  |  | 462.7257 |  | 20.3874 | [9 empty] | 462.7257 |  | 0.097542
Beregnes
[16 empty] | 6457415.6268 | 19665.8403 | 0 | 866.4643 | 0 | 0 | 6436883.3221 | 0 | 0 |  |  |  | 4106831.5156 | 19665.8403 | 2280073.8183 | 4.1455 | 0 | 0 | 1807087.7114 | 0 | 0
Intern rente
[9 empty] | -8991586.2245 |  | Dag | Varmebehov | Solvarme |  | Dag | Varmebehov | Solvarmeanlæg | Varmepumpe | Solvarme ekstra vinter | - | Varmepumpe | Gaskedel | Varmepumpe | - | Solvarme total |  | Dag | Varmebehov | Solvarmeanlæg | Varmepumpe | Solvarme ekstra vinter | - | Varmepumpe | Gaskedel | Varmepumpe | - | Solvarme total |  | Udetemperaturer | Teoretisk COP væske | Teoretisk COP luft | Potentiel COP | Teoretisk maks ydelse væske | Teoretisk maks ydelse luft | Potentiel marginalpris | Faktisk VP produktion | Samlet kedelproduktion | COP-faktor kedelproduktion | Faktisk COP | Faktisk elforbrug | Faktisk marginalpris | Faktisk samlet produktionspris
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 1 | 29.1561 | 0 |  | 1 | 4.8973 | 0.034664 | 0 | 0.0034664 | 0 | 0 | 4.8591 | 0 | 0 | 0.03813 |  | 1 | 4.8973 | 0.034664 | 2 | 0.0034664 | 0 | 0 | 2.8591 | 0 | 0 | 0.03813 |  | -9 | 3.6594 | 2.8432 | 3.6594 | 2 | 1.4888 | 206.2886 | 2 | 2.8591 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 2 | 28.8108 | 0 |  | 2 | 4.8413 | 0.026916 | 0 | 0.0026916 | 0 | 0 | 4.8117 | 0 | 0 | 0.029608 |  | 2 | 4.8413 | 0.026916 | 2 | 0.0026916 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0 | 0.029608 |  | -7 | 3.6594 | 2.9084 | 3.6594 | 2 | 1.602 | 206.2886 | 2 | 2.8117 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 3 | 27.679 | 0 |  | 3 | 4.6581 | 0.026916 | 0 | 0.0026916 | 0 | 0 | 4.6284 | 0 | 0 | 0.029608 |  | 3 | 4.6581 | 0.026916 | 2 | 0.0026916 | 0 | 0 | 2.6284 | 0 | 0 | 0.029608 |  | -7 | 3.6594 | 2.9084 | 3.6594 | 2 | 1.602 | 206.2886 | 2 | 2.6284 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 4 | 27.349 | 0 |  | 4 | 4.6046 | 0.026916 | 0 | 0.0026916 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0.029608 |  | 4 | 4.6046 | 0.026916 | 2 | 0.0026916 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0 | 0.029608 |  | -7 | 3.6594 | 2.9084 | 3.6594 | 2 | 1.602 | 206.2886 | 2 | 2.575 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
| Ja | [7 empty] | 2350584.1112 |  | 5 | 27.1534 | 0 |  | 5 | 4.5729 | 0.026587 | 0 | 0.0026587 | 0 | 0 | 4.5437 | 0 | 0 | 0.029245 |  | 5 | 4.5729 | 0.026587 | 2 | 0.0026587 | 0 | 0 | 2.5437 | 0 | 0 | 0.029245 |  | -6.3 | 3.6594 | 2.9425 | 3.6594 | 2 | 1.6606 | 206.2886 | 2 | 2.5437 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
| Nej | [7 empty] | 2350584.1112 |  | 6 | 26.2364 | 0 |  | 6 | 4.4244 | 0.026587 | 0 | 0.0026587 | 0 | 0 | 4.3952 | 0 | 0 | 0.029245 |  | 6 | 4.4244 | 0.026587 | 2 | 0.0026587 | 0 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0.029245 |  | -6.1 | 3.6594 | 2.9425 | 3.6594 | 2 | 1.6606 | 206.2886 | 2 | 2.3952 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 7 | 25.5534 | 0 |  | 7 | 4.3138 | 0.034109 | 0 | 0.0034109 | 0 | 0 | 4.2763 | 0 | 0 | 0.03752 |  | 7 | 4.3138 | 0.034109 | 2 | 0.0034109 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 0.03752 |  | -5.8 | 3.6594 | 2.9425 | 3.6594 | 2 | 1.6606 | 206.2886 | 2 | 2.2763 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 8 | 25.2426 | 0 |  | 8 | 4.2635 | 0.034213 | 0 | 0.0034213 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 0.037634 |  | 8 | 4.2635 | 0.034213 | 2 | 0.0034213 | 0 | 0 | 2.2259 | 0 | 0 | 0.037634 |  | -5.8 | 3.6594 | 2.9425 | 3.6594 | 2 | 1.6606 | 206.2886 | 2 | 2.2259 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 9 | 24.9549 | 0 |  | 9 | 4.2169 | 0.020254 | 0 | 0.0020254 | 0 | 0 | 4.1946 | 0 | 0 | 0.022279 |  | 9 | 4.2169 | 0.020254 | 2 | 0.0020254 | 0 | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 0.022279 |  | -5.5 | 3.6594 | 2.9425 | 3.6594 | 2 | 1.6606 | 206.2886 | 2 | 2.1946 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 10 | 24.7784 | 0 |  | 10 | 4.1883 | 0.024102 | 0 | 0.0024102 | 0 | 0 | 4.1618 | 0 | 0 | 0.026513 |  | 10 | 4.1883 | 0.024102 | 2 | 0.0024102 | 0 | 0 | 2.1618 | 0 | 0 | 0.026513 |  | -4.9 | 3.6594 | 2.9775 | 3.6594 | 2 | 1.7206 | 206.2886 | 2 | 2.1618 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 11 | 24.4561 | 0 |  | 11 | 4.1361 | 0.024102 | 0 | 0.0024102 | 0 | 0 | 4.1096 | 0 | 0 | 0.026513 |  | 11 | 4.1361 | 0.024102 | 2 | 0.0024102 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | 0 | 0.026513 |  | -4.3 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 2.1096 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 12 | 24.3103 | 0 |  | 12 | 4.1125 | 0.040096 | 0 | 0.0040096 | 0 | 0 | 4.0684 | 0 | 0 | 0.044105 |  | 12 | 4.1125 | 0.040096 | 2 | 0.0040096 | 0 | 0 | 2.0684 | 0 | 0 | 0.044105 |  | -4.1 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 2.0684 | 1.15 | 4.2083 | 0.47525 | 181.3379 | 362.6758
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 13 | 24.0379 | 0 |  | 13 | 4.0684 | 0.081948 | 0 | 0.0081948 | 0 | 0 | 3.9783 | 0 | 0 | 0.090142 |  | 13 | 4.0684 | 0.081948 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 0.081948 |  | -4 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9865 | 1.149 | 4.2046 | 0.47567 | 181.485 | 362.97
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 14 | 23.988 | 0 |  | 14 | 4.0603 | 0.074425 | 0 | 0.0074425 | 0 | 0 | 3.9785 | 0 | 0 | 0.081868 |  | 14 | 4.0603 | 0.074425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0.074425 |  | -4 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9859 | 1.1489 | 4.2044 | 0.47569 | 181.491 | 362.982
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 15 | 23.9612 | 0 |  | 15 | 4.056 | 0.077957 | 0 | 0.0077957 | 0 | 0 | 3.9702 | 0 | 0 | 0.085752 |  | 15 | 4.056 | 0.077957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0.077957 |  | -4 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.978 | 1.1484 | 4.2023 | 0.47593 | 181.5767 | 363.1534
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 16 | 23.7885 | 0 |  | 16 | 4.028 | 0.065329 | 0 | 0.0065329 | 0 | 0 | 3.9562 | 0 | 0 | 0.071862 |  | 16 | 4.028 | 0.065329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9627 | 0 | 0 | 0.065329 |  | -3.9 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9627 | 1.1472 | 4.1981 | 0.47641 | 181.7437 | 363.4874
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 17 | 23.7578 | 0 |  | 17 | 4.023 | 0.06148 | 0 | 0.006148 | 0 | 0 | 3.9554 | 0 | 0 | 0.067628 |  | 17 | 4.023 | 0.06148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 0.06148 |  | -3.7 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9616 | 1.1471 | 4.1978 | 0.47645 | 181.7559 | 363.5118
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 18 | 23.6849 | 0 |  | 18 | 4.0112 | 0.06148 | 0 | 0.006148 | 0 | 0 | 3.9436 | 0 | 0 | 0.067628 |  | 18 | 4.0112 | 0.06148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 0.06148 |  | -3.5 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9498 | 1.1462 | 4.1945 | 0.47681 | 181.8847 | 363.7695
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 19 | 23.4509 | 0 |  | 19 | 3.9733 | 0.045487 | 0 | 0.0045487 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 0.050036 |  | 19 | 3.9733 | 0.045487 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0.045487 |  | -3.5 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9278 | 1.1446 | 4.1885 | 0.4775 | 182.1243 | 364.2486
[9 empty] | 2350584.1112 |  | 20 | 23.3856 | 0 |  | 20 | 3.9628 | 0.0036351 | 0 | 0.00036351 | 0 | 0 | 3.9588 | 0 | 0 | 0.0039987 |  | 20 | 3.9628 | 0.0036351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9591 | 0 | 0 | 0.0036351 |  | -3.5 | 3.6594 | 3.0136 | 3.6594 | 2 | 1.782 | 206.2886 | 2 | 1.9591 | 1.1469 | 4.1971 | 0.47652 | 181.7824 | 363.5647
[9 empty] | 0 |  | 21 | 23.2821 | 0 |  | 21 | 3.946 | 0.0036351 | 0 | 0.00036351 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0.0039987 |  | 21 | 3.946 | 0.0036351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 0.0036351 |  | -3.2 | 3.6594 | 3.0506 | 3.6594 | 2 | 1.8446 | 206.2886 | 2 | 1.9424 | 1.1457 | 4.1925 | 0.47704 | 181.9655 | 363.931
[9 empty] | 0 |  | 22 | 23.2667 | 0 |  | 22 | 3.9435 | 0.081648 | 0 | 0.0081648 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 0.089812 |  | 22 | 3.9435 | 0.081648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0 | 0 | 0.081648 |  | -3.2 | 3.6594 | 3.0506 | 3.6594 | 2 | 1.8446 | 206.2886 | 2 | 1.8619 | 1.1396 | 4.1704 | 0.47957 | 182.85 | 365.7001
[9 empty] | 0 |  | 23 | 23.2437 | 0 |  | 23 | 3.9398 | 0.081648 | 0 | 0.0081648 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0.089812 |  | 23 | 3.9398 | 0.081648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 0 | 0 | 0.081648 |  | -2.9 | 3.6594 | 3.0506 | 3.6594 | 2 | 1.8446 | 206.2886 | 2 | 1.8581 | 1.1394 | 4.1694 | 0.47969 | 182.8912 | 365.7825
[9 empty] | 0 |  | 24 | 23.1593 | 0 |  | 24 | 3.9261 | 0.081648 | 0 | 0.0081648 | 0 | 0 | 3.8363 | 0 | 0 | 0.089812 |  | 24 | 3.9261 | 0.081648 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 0.081648 |  | -2.5 | 3.6594 | 3.0506 | 3.6594 | 2 | 1.8446 | 206.2886 | 2 | 1.8445 | 1.1383 | 4.1656 | 0.48012 | 183.0424 | 366.0849
[9 empty] | 0 |  | 25 | 22.8523 | 0 |  | 25 | 3.8764 | 0.10563 | 0 | 0.010563 | 0 | 0 | 3.7602 | 0 | 0 | 0.1162 |  | 25 | 3.8764 | 0.10563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 0.10563 |  | -2.2 | 3.6594 | 3.0885 | 3.6594 | 2 | 1.8896 | 206.2886 | 2 | 1.7708 | 1.1328 | 4.1454 | 0.48246 | 183.8623 | 367.7246
[9 empty] | 0 |  | 26 | 22.8255 | 0 |  | 26 | 3.8721 | 0.10947 | 0 | 0.010947 | 0 | 0 | 3.7516 | 0 | 0 | 0.12042 |  | 26 | 3.8721 | 0.10947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0.10947 |  | -2 | 3.6594 | 3.0885 | 3.6594 | 2 | 1.8896 | 206.2886 | 2 | 1.7626 | 1.1322 | 4.1431 | 0.48273 | 183.9539 | 367.9078
[9 empty] | 0 |  | 27 | 22.8101 | 0 |  | 27 | 3.8696 | 0.10947 | 0 | 0.010947 | 0 | 0 | 3.7492 | 0 | 0 | 0.12042 |  | 27 | 3.8696 | 0.10947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 0.10947 |  | -1.7 | 3.6594 | 3.0885 | 3.6594 | 2 | 1.8896 | 206.2886 | 2 | 1.7601 | 1.132 | 4.1425 | 0.4828 | 183.9817 | 367.9635
[9 empty] | 0 |  | 28 | 22.6567 | 0 |  | 28 | 3.8447 | 0.10947 | 0 | 0.010947 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 0.12042 |  | 28 | 3.8447 | 0.10947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7352 | 0 | 0 | 0.10947 |  | -1.6 | 3.6594 | 3.0885 | 3.6594 | 2 | 1.8896 | 206.2886 | 2 | 1.7352 | 1.1301 | 4.1356 | 0.4836 | 184.2604 | 368.5209
[9 empty] | 0 |  | 29 | 22.3804 | 0 |  | 29 | 3.8 | 0.027825 | 0 | 0.0027825 | 0 | 0 | 3.7694 | 0 | 0 | 0.030607 |  | 29 | 3.8 | 0.027825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 0 | 0.027825 |  | -1.5 | 3.6594 | 3.0885 | 3.6594 | 2 | 1.8896 | 206.2886 | 2 | 1.7722 | 1.1329 | 4.1458 | 0.48242 | 183.8468 | 367.6937
[9 empty] | 0 |  | 30 | 22.3459 | 0 |  | 30 | 3.7944 | 0.050756 | 0 | 0.0050756 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 0 | 0.055832 |  | 30 | 3.7944 | 0.050756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7436 | 0 | 0 | 0.050756 |  | -1.3 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.7436 | 1.1308 | 4.1379 | 0.48333 | 184.1663 | 368.3325
[11 empty] | 31 | 22.2807 | 0 |  | 31 | 3.7838 | 0.069703 | 0 | 0.0069703 | 0 | 0 | 3.7072 | 0 | 0 | 0.076674 |  | 31 | 3.7838 | 0.069703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0.069703 |  | -1.2 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.7141 | 1.1286 | 4.1298 | 0.48428 | 184.498 | 368.9961
[11 empty] | 32 | 22.2078 | 0 |  | 32 | 3.772 | 0.045718 | 0 | 0.0045718 | 0 | 0 | 3.7217 | 0 | 0 | 0.05029 |  | 32 | 3.772 | 0.045718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7263 | 0 | 0 | 0.045718 |  | -1.2 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.7263 | 1.1295 | 4.1332 | 0.48389 | 184.3609 | 368.7219
[11 empty] | 33 | 22.1886 | 0 |  | 33 | 3.7689 | 0.041879 | 0 | 0.0041879 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 0 | 0.046067 |  | 33 | 3.7689 | 0.041879 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0.041879 |  | -1.1 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.727 | 1.1295 | 4.1334 | 0.48386 | 184.3527 | 368.7054
[11 empty] | 34 | 22.1617 | 0 |  | 34 | 3.7646 | 0.074157 | 0 | 0.0074157 | 0 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0.081573 |  | 34 | 3.7646 | 0.074157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0.074157 |  | -1 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.6904 | 1.1268 | 4.1233 | 0.48504 | 184.7656 | 369.5312
[11 empty] | 35 | 22.154 | 0 |  | 35 | 3.7633 | 0.074157 | 0 | 0.0074157 | 0 | 0 | 3.6817 | 0 | 0 | 0.081573 |  | 35 | 3.7633 | 0.074157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 0.074157 |  | -0.8 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.6892 | 1.1267 | 4.123 | 0.48508 | 184.7796 | 369.5593
[11 empty] | 36 | 22.1042 | 0 |  | 36 | 3.7552 | 0.083401 | 0 | 0.0083401 | 0 | 0 | 3.6635 | 0 | 0 | 0.091741 |  | 36 | 3.7552 | 0.083401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6718 | 0 | 0 | 0.083401 |  | -0.6 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.6718 | 1.1254 | 4.1182 | 0.48564 | 184.9756 | 369.9512
[11 empty] | 37 | 22.0965 | 0 |  | 37 | 3.754 | 0.060469 | 0 | 0.0060469 | 0 | 0 | 3.6875 | 0 | 0 | 0.066516 |  | 37 | 3.754 | 0.060469 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0.060469 |  | -0.6 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.6935 | 1.127 | 4.1242 | 0.48494 | 184.7303 | 369.4606
[11 empty] | 38 | 21.9699 | 0 |  | 38 | 3.7335 | 0.041522 | 0 | 0.0041522 | 0 | 0 | 3.6878 | 0 | 0 | 0.045674 |  | 38 | 3.7335 | 0.041522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0.041522 |  | -0.5 | 3.6594 | 3.1275 | 3.6594 | 2 | 1.9543 | 206.2886 | 2 | 1.692 | 1.1269 | 4.1238 | 0.48499 | 184.7479 | 369.4957
[11 empty] | 39 | 21.9507 | 0 |  | 39 | 3.7304 | 0.041522 | 0 | 0.0041522 | 0 | 0 | 3.6847 | 0 | 0 | 0.045674 |  | 39 | 3.7304 | 0.041522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0.041522 |  | -0.3 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.6889 | 1.1267 | 4.1229 | 0.48509 | 184.783 | 369.5659
[11 empty] | 40 | 21.8433 | 0 |  | 40 | 3.713 | 0.041522 | 0 | 0.0041522 | 0 | 0 | 3.6673 | 0 | 0 | 0.045674 |  | 40 | 3.713 | 0.041522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0.041522 |  | -0.2 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.6715 | 1.1254 | 4.1181 | 0.48566 | 184.9798 | 369.9597
[11 empty] | 41 | 21.7972 | 0 |  | 41 | 3.7055 | 0.011914 | 0 | 0.0011914 | 0 | 0 | 3.6924 | 0 | 0 | 0.013105 |  | 41 | 3.7055 | 0.011914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 | 0.011914 |  | -0.2 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.6936 | 1.127 | 4.1242 | 0.48494 | 184.7293 | 369.4585
[11 empty] | 42 | 21.5287 | 0 |  | 42 | 3.662 | 0.011914 | 0 | 0.0011914 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0 | 0.013105 |  | 42 | 3.662 | 0.011914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 0 | 0.011914 |  | 0.1 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.6501 | 1.1238 | 4.1123 | 0.48635 | 185.2219 | 370.4439
[11 empty] | 43 | 21.4826 | 0 |  | 43 | 3.6546 | 0.03196 | 0 | 0.003196 | 0 | 0 | 3.6194 | 0 | 0 | 0.035156 |  | 43 | 3.6546 | 0.03196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6226 | 0 | 0 | 0.03196 |  | 0.1 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.6226 | 1.1217 | 4.1047 | 0.48724 | 185.535 | 371.0699
[11 empty] | 44 | 21.4711 | 0 |  | 44 | 3.6527 | 0.065717 | 0 | 0.0065717 | 0 | 0 | 3.5804 | 0 | 0 | 0.072289 |  | 44 | 3.6527 | 0.065717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | 0.065717 |  | 0.1 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.587 | 1.119 | 4.095 | 0.48841 | 185.9421 | 371.8842
[11 empty] | 45 | 21.402 | 0 |  | 45 | 3.6415 | 0.065717 | 0 | 0.0065717 | 0 | 0 | 3.5693 | 0 | 0 | 0.072289 |  | 45 | 3.6415 | 0.065717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0.065717 |  | 0.2 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.5758 | 1.1182 | 4.0919 | 0.48877 | 186.0703 | 372.1407
[11 empty] | 46 | 21.3483 | 0 |  | 46 | 3.6328 | 0.065717 | 0 | 0.0065717 | 0 | 0 | 3.5606 | 0 | 0 | 0.072289 |  | 46 | 3.6328 | 0.065717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0.065717 |  | 0.3 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.5671 | 1.1175 | 4.0895 | 0.48906 | 186.1702 | 372.3404
[11 empty] | 47 | 21.2064 | 0 |  | 47 | 3.6099 | 0.065717 | 0 | 0.0065717 | 0 | 0 | 3.5376 | 0 | 0 | 0.072289 |  | 47 | 3.6099 | 0.065717 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5441 | 0 | 0 | 0.065717 |  | 0.4 | 3.6594 | 3.1674 | 3.6594 | 2 | 2 | 206.2886 | 2 | 1.5441 | 1.1158 | 4.0832 | 0.48981 | 186.4347 | 372.8694
[11 empty] | 48 | 21.2064 | 0 |  | 48 | 3.6099 | 0.063046 | 0 | 0.0063046 | 0 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | 0.069351 |  | 48 | 3.6099 | 0.063046 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 0.063046 |  | 0.5 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.5468 | 1.116 | 4.0839 | 0.48973 | 186.4039 | 372.8079
[11 empty] | 49 | 21.1642 | 0 |  | 49 | 3.603 | 0.063046 | 0 | 0.0063046 | 0 | 0 | 3.5337 | 0 | 0 | 0.069351 |  | 49 | 3.603 | 0.063046 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0.063046 |  | 0.6 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.54 | 1.1155 | 4.082 | 0.48995 | 186.4827 | 372.9654
[11 empty] | 50 | 21.1143 | 0 |  | 50 | 3.5949 | 0.042287 | 0 | 0.0042287 | 0 | 0 | 3.5484 | 0 | 0 | 0.046516 |  | 50 | 3.5949 | 0.042287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5527 | 0 | 0 | 0.042287 |  | 0.6 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.5527 | 1.1164 | 4.0855 | 0.48953 | 186.3366 | 372.6732
[11 empty] | 51 | 20.9263 | 0 |  | 51 | 3.5645 | 0.008531 | 0 | 0.0008531 | 0 | 0 | 3.5551 | 0 | 0 | 0.0093841 |  | 51 | 3.5645 | 0.008531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0 | 0 | 0.008531 |  | 0.6 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.556 | 1.1167 | 4.0864 | 0.48942 | 186.2985 | 372.597
[11 empty] | 52 | 20.9071 | 0 |  | 52 | 3.5614 | 0.10695 | 0 | 0.010695 | 0 | 0 | 3.4437 | 0 | 0 | 0.11764 |  | 52 | 3.5614 | 0.10695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0.10695 |  | 0.6 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.4544 | 1.1091 | 4.0586 | 0.49278 | 187.4746 | 374.9491
[11 empty] | 53 | 20.8457 | 0 |  | 53 | 3.5514 | 0.26705 | 0 | 0.026705 | 0 | 0 | 3.2577 | 0 | 0 | 0.29376 |  | 53 | 3.5514 | 0.26705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2844 | 0 | 0 | 0.26705 |  | 0.8 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.2844 | 1.0963 | 4.0119 | 0.49852 | 189.4809 | 378.9619
[11 empty] | 54 | 20.8419 | 0 |  | 54 | 3.5508 | 0.43796 | 0 | 0.043796 | 0 | 0 | 3.0691 | 0 | 0 | 0.48175 |  | 54 | 3.5508 | 0.43796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0.43796 |  | 0.8 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.1129 | 1.0835 | 3.9648 | 0.50444 | 191.5526 | 383.1052
[11 empty] | 55 | 20.7383 | 0 |  | 55 | 3.534 | 0.43796 | 0 | 0.043796 | 0 | 0 | 3.0523 | 0 | 0 | 0.48175 |  | 55 | 3.534 | 0.43796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 0.43796 |  | 0.8 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 1.0961 | 1.0822 | 3.9602 | 0.50502 | 191.7578 | 383.5157
[11 empty] | 56 | 20.7114 | 0 |  | 56 | 3.5297 | 0.57254 | 0 | 0.057254 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0.6298 |  | 56 | 3.5297 | 0.57254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95716 | 0 | 0 | 0.57254 |  | 0.8 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.95716 | 1.0718 | 3.9221 | 0.50993 | 193.4763 | 386.9526
[11 empty] | 57 | 20.6999 | 0 |  | 57 | 3.5278 | 0.58009 | 0 | 0.058009 | 0 | 0 | 2.8897 | 0 | 0 | 0.6381 |  | 57 | 3.5278 | 0.58009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94775 | 0 | 0 | 0.58009 |  | 0.8 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.94775 | 1.0711 | 3.9195 | 0.51027 | 193.5939 | 387.1879
[11 empty] | 58 | 20.6232 | 0 |  | 58 | 3.5154 | 0.76963 | 0 | 0.076963 | 0 | 0 | 2.6688 | 0 | 0 | 0.84659 |  | 58 | 3.5154 | 0.76963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74578 | 0 | 0 | 0.76963 |  | 1 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.74578 | 1.0559 | 3.8641 | 0.51759 | 196.1559 | 392.3117
[11 empty] | 59 | 20.5273 | 0 |  | 59 | 3.4999 | 0.67121 | 0 | 0.067121 | 0 | 0 | 2.7615 | 0 | 0 | 0.73833 |  | 59 | 3.4999 | 0.67121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82867 | 0 | 0 | 0.67121 |  | 1.1 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.82867 | 1.0622 | 3.8868 | 0.51456 | 195.0956 | 390.1912
[11 empty] | 60 | 20.5157 | 0 |  | 60 | 3.498 | 0.67775 | 0 | 0.067775 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 0 | 0.74552 |  | 60 | 3.498 | 0.67775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82027 | 0 | 0 | 0.67775 |  | 1.1 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.82027 | 1.0615 | 3.8845 | 0.51486 | 195.2025 | 390.4051
[11 empty] | 61 | 20.5157 | 0 |  | 61 | 3.498 | 0.5583 | 0 | 0.05583 | 0 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | 0.61413 |  | 61 | 3.498 | 0.5583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93971 | 0 | 0 | 0.5583 |  | 1.2 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.93971 | 1.0705 | 3.9173 | 0.51056 | 193.6945 | 387.389
[11 empty] | 62 | 20.3584 | 0 |  | 62 | 3.4725 | 0.57987 | 0 | 0.057987 | 0 | 0 | 2.8347 | 0 | 0 | 0.63786 |  | 62 | 3.4725 | 0.57987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89266 | 0 | 0 | 0.57987 |  | 1.3 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.89266 | 1.0669 | 3.9044 | 0.51224 | 194.2855 | 388.5709
[11 empty] | 63 | 20.3354 | 0 |  | 63 | 3.4688 | 0.5472 | 0 | 0.05472 | 0 | 0 | 2.8669 | 0 | 0 | 0.60192 |  | 63 | 3.4688 | 0.5472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92161 | 0 | 0 | 0.5472 |  | 1.3 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.92161 | 1.0691 | 3.9123 | 0.5112 | 193.9214 | 387.8428
[11 empty] | 64 | 20.3047 | 0 |  | 64 | 3.4638 | 0.61172 | 0 | 0.061172 | 0 | 0 | 2.7909 | 0 | 0 | 0.6729 |  | 64 | 3.4638 | 0.61172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85211 | 0 | 0 | 0.61172 |  | 1.3 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.85211 | 1.0639 | 3.8933 | 0.51371 | 194.798 | 389.5959
[11 empty] | 65 | 20.297 | 0 |  | 65 | 3.4626 | 0.60149 | 0 | 0.060149 | 0 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0.66164 |  | 65 | 3.4626 | 0.60149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8611 | 0 | 0 | 0.60149 |  | 1.4 | 3.6594 | 3.1739 | 3.6594 | 2 | 2.0456 | 206.2886 | 2 | 0.8611 | 1.0646 | 3.8957 | 0.51338 | 194.6841 | 389.3682
[11 empty] | 66 | 20.2126 | 0 |  | 66 | 3.4489 | 0.61683 | 0 | 0.061683 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0.67851 |  | 66 | 3.4489 | 0.61683 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 0 | 0 | 0.61683 |  | 1.5 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.8321 | 1.0624 | 3.8878 | 0.51443 | 195.052 | 390.104
[11 empty] | 67 | 20.2126 | 0 |  | 67 | 3.4489 | 0.64352 | 0 | 0.064352 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 0.70787 |  | 67 | 3.4489 | 0.64352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80541 | 0 | 0 | 0.64352 |  | 1.5 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.80541 | 1.0604 | 3.8804 | 0.51541 | 195.3919 | 390.7838
[11 empty] | 68 | 20.1858 | 0 |  | 68 | 3.4446 | 0.77247 | 0 | 0.077247 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0.84971 |  | 68 | 3.4446 | 0.77247 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67211 | 0 | 0 | 0.77247 |  | 1.5 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.67211 | 1.0504 | 3.8439 | 0.52031 | 197.1088 | 394.2176
[11 empty] | 69 | 20.1359 | 0 |  | 69 | 3.4365 | 0.76651 | 0 | 0.076651 | 0 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 0.84316 |  | 69 | 3.4365 | 0.76651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66999 | 0 | 0 | 0.76651 |  | 1.6 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.66999 | 1.0502 | 3.8433 | 0.52039 | 197.1364 | 394.2728
[11 empty] | 70 | 20.0899 | 0 |  | 70 | 3.429 | 0.75259 | 0 | 0.075259 | 0 | 0 | 2.6012 | 0 | 0 | 0.82785 |  | 70 | 3.429 | 0.75259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67645 | 0 | 0 | 0.75259 |  | 1.6 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.67645 | 1.0507 | 3.845 | 0.52015 | 197.0523 | 394.1047
[11 empty] | 71 | 20.017 | 0 |  | 71 | 3.4172 | 0.71153 | 0 | 0.071153 | 0 | 0 | 2.6346 | 0 | 0 | 0.78268 |  | 71 | 3.4172 | 0.71153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70571 | 0 | 0 | 0.71153 |  | 1.6 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.70571 | 1.0529 | 3.8531 | 0.51907 | 196.6729 | 393.3459
[11 empty] | 72 | 20.0016 | 0 |  | 72 | 3.4148 | 0.57332 | 0 | 0.057332 | 0 | 0 | 2.7841 | 0 | 0 | 0.63066 |  | 72 | 3.4148 | 0.57332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84143 | 0 | 0 | 0.57332 |  | 1.7 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.84143 | 1.0631 | 3.8903 | 0.5141 | 194.9335 | 389.867
[11 empty] | 73 | 19.8865 | 0 |  | 73 | 3.3961 | 0.77466 | 0 | 0.077466 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 0.85213 |  | 73 | 3.3961 | 0.77466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62145 | 0 | 0 | 0.77466 |  | 1.7 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.62145 | 1.0466 | 3.83 | 0.5222 | 197.7699 | 395.5398
[11 empty] | 74 | 19.8328 | 0 |  | 74 | 3.3874 | 0.65261 | 0 | 0.065261 | 0 | 0 | 2.6695 | 0 | 0 | 0.71787 |  | 74 | 3.3874 | 0.65261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7348 | 0 | 0 | 0.65261 |  | 1.7 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.7348 | 1.0551 | 3.8611 | 0.51799 | 196.2973 | 392.5945
[11 empty] | 75 | 19.8136 | 0 |  | 75 | 3.3843 | 0.65084 | 0 | 0.065084 | 0 | 0 | 2.6684 | 0 | 0 | 0.71593 |  | 75 | 3.3843 | 0.65084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73346 | 0 | 0 | 0.65084 |  | 2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.73346 | 1.055 | 3.8607 | 0.51804 | 196.3145 | 392.629
[11 empty] | 76 | 19.8098 | 0 |  | 76 | 3.3837 | 0.63523 | 0 | 0.063523 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 0.69875 |  | 76 | 3.3837 | 0.63523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74846 | 0 | 0 | 0.63523 |  | 2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.74846 | 1.0561 | 3.8648 | 0.51749 | 196.1214 | 392.2429
[11 empty] | 77 | 19.7983 | 0 |  | 77 | 3.3818 | 0.56066 | 0 | 0.056066 | 0 | 0 | 2.7651 | 0 | 0 | 0.61673 |  | 77 | 3.3818 | 0.56066 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82116 | 0 | 0 | 0.56066 |  | 2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.82116 | 1.0616 | 3.8848 | 0.51483 | 195.1912 | 390.3824
[11 empty] | 78 | 19.7292 | 0 |  | 78 | 3.3706 | 0.70475 | 0 | 0.070475 | 0 | 0 | 2.5954 | 0 | 0 | 0.77523 |  | 78 | 3.3706 | 0.70475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66589 | 0 | 0 | 0.70475 |  | 2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.66589 | 1.0499 | 3.8421 | 0.52054 | 197.1898 | 394.3795
[11 empty] | 79 | 19.7254 | 0 |  | 79 | 3.37 | 0.78419 | 0 | 0.078419 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 0.86261 |  | 79 | 3.37 | 0.78419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58582 | 0 | 0 | 0.78419 |  | 2.2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.58582 | 1.0439 | 3.8202 | 0.52354 | 198.2377 | 396.4754
[11 empty] | 80 | 19.7215 | 0 |  | 80 | 3.3694 | 0.56752 | 0 | 0.056752 | 0 | 0 | 2.7451 | 0 | 0 | 0.62427 |  | 80 | 3.3694 | 0.56752 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80188 | 0 | 0 | 0.56752 |  | 2.2 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.80188 | 1.0601 | 3.8795 | 0.51553 | 195.437 | 390.8739
[11 empty] | 81 | 19.6947 | 0 |  | 81 | 3.365 | 0.49624 | 0 | 0.049624 | 0 | 0 | 2.8192 | 0 | 0 | 0.54586 |  | 81 | 3.365 | 0.49624 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86881 | 0 | 0 | 0.49624 |  | 2.4 | 3.6594 | 3.1804 | 3.6594 | 2 | 2.0912 | 206.2886 | 2 | 0.86881 | 1.0652 | 3.8978 | 0.5131 | 194.5866 | 389.1732
[11 empty] | 82 | 19.6218 | 0 |  | 82 | 3.3532 | 0.3205 | 0 | 0.03205 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 0.35254 |  | 82 | 3.3532 | 0.3205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 0.3205 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 1.0327 | 1.0775 | 3.9428 | 0.50725 | 192.5373 | 385.0746
[11 empty] | 83 | 19.5796 | 0 |  | 83 | 3.3464 | 0.48577 | 0 | 0.048577 | 0 | 0 | 2.8121 | 0 | 0 | 0.53435 |  | 83 | 3.3464 | 0.48577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86063 | 0 | 0 | 0.48577 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.86063 | 1.0645 | 3.8956 | 0.5134 | 194.69 | 389.38
[11 empty] | 84 | 19.5028 | 0 |  | 84 | 3.334 | 0.62525 | 0 | 0.062525 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0.68777 |  | 84 | 3.334 | 0.62525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70873 | 0 | 0 | 0.62525 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.70873 | 1.0532 | 3.8539 | 0.51895 | 196.6339 | 393.2677
[11 empty] | 85 | 19.4453 | 0 |  | 85 | 3.3247 | 0.44309 | 0 | 0.044309 | 0 | 0 | 2.8373 | 0 | 0 | 0.4874 |  | 85 | 3.3247 | 0.44309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88156 | 0 | 0 | 0.44309 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.88156 | 1.0661 | 3.9013 | 0.51264 | 194.4255 | 388.8509
[11 empty] | 86 | 19.4031 | 0 |  | 86 | 3.3178 | 0.32256 | 0 | 0.032256 | 0 | 0 | 2.963 | 0 | 0 | 0.35481 |  | 86 | 3.3178 | 0.32256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99527 | 0 | 0 | 0.32256 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.99527 | 1.0746 | 3.9325 | 0.50858 | 193.0016 | 386.0033
[11 empty] | 87 | 19.3225 | 0 |  | 87 | 3.3048 | 0.32256 | 0 | 0.032256 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0.35481 |  | 87 | 3.3048 | 0.32256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | 0 | 0 | 0.32256 |  | 2.5 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.98222 | 1.0737 | 3.929 | 0.50904 | 193.1639 | 386.3277
[11 empty] | 88 | 19.2343 | 0 |  | 88 | 3.2905 | 0.32256 | 0 | 0.032256 | 0 | 0 | 2.9357 | 0 | 0 | 0.35481 |  | 88 | 3.2905 | 0.32256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96793 | 0 | 0 | 0.32256 |  | 2.7 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.96793 | 1.0726 | 3.925 | 0.50955 | 193.3419 | 386.6838
[11 empty] | 89 | 19.2266 | 0 |  | 89 | 3.2892 | 0.41952 | 0 | 0.041952 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 0 | 0.46147 |  | 89 | 3.2892 | 0.41952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 0 | 0 | 0.41952 |  | 2.7 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.86972 | 1.0652 | 3.8981 | 0.51307 | 194.575 | 389.1501
[11 empty] | 90 | 19.1959 | 0 |  | 90 | 3.2843 | 0.25424 | 0 | 0.025424 | 0 | 0 | 3.0046 | 0 | 0 | 0.27967 |  | 90 | 3.2843 | 0.25424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0.25424 |  | 2.7 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 1.03 | 1.0773 | 3.9421 | 0.50735 | 192.5709 | 385.1417
[11 empty] | 91 | 19.1729 | 0 |  | 91 | 3.2805 | 0.27104 | 0 | 0.027104 | 0 | 0 | 2.9824 | 0 | 0 | 0.29815 |  | 91 | 3.2805 | 0.27104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0095 | 0 | 0 | 0.27104 |  | 2.7 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 1.0095 | 1.0757 | 3.9365 | 0.50807 | 192.825 | 385.65
[11 empty] | 92 | 19.0232 | 0 |  | 92 | 3.2563 | 0.4209 | 0 | 0.04209 | 0 | 0 | 2.7933 | 0 | 0 | 0.46299 |  | 92 | 3.2563 | 0.4209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83541 | 0 | 0 | 0.4209 |  | 2.8 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.83541 | 1.0627 | 3.8887 | 0.51431 | 195.0099 | 390.0198
[11 empty] | 93 | 18.958 | 0 |  | 93 | 3.2457 | 0.52552 | 0 | 0.052552 | 0 | 0 | 2.6677 | 0 | 0 | 0.57807 |  | 93 | 3.2457 | 0.52552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72023 | 0 | 0 | 0.52552 |  | 2.9 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.72023 | 1.054 | 3.8571 | 0.51853 | 196.4853 | 392.9705
[11 empty] | 94 | 18.8813 | 0 |  | 94 | 3.2333 | 0.45045 | 0 | 0.045045 | 0 | 0 | 2.7378 | 0 | 0 | 0.49549 |  | 94 | 3.2333 | 0.45045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78288 | 0 | 0 | 0.45045 |  | 3 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.78288 | 1.0587 | 3.8743 | 0.51623 | 195.6798 | 391.3597
[11 empty] | 95 | 18.8391 | 0 |  | 95 | 3.2265 | 0.53617 | 0 | 0.053617 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | 0 | 0.58978 |  | 95 | 3.2265 | 0.53617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69032 | 0 | 0 | 0.53617 |  | 3 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.69032 | 1.0518 | 3.8489 | 0.51964 | 196.8723 | 393.7446
[11 empty] | 96 | 18.8276 | 0 |  | 96 | 3.2246 | 0.51214 | 0 | 0.051214 | 0 | 0 | 2.6613 | 0 | 0 | 0.56335 |  | 96 | 3.2246 | 0.51214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71248 | 0 | 0 | 0.51214 |  | 3 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.71248 | 1.0534 | 3.8549 | 0.51882 | 196.5854 | 393.1707
[11 empty] | 97 | 18.8161 | 0 |  | 97 | 3.2228 | 0.63651 | 0 | 0.063651 | 0 | 0 | 2.5226 | 0 | 0 | 0.70016 |  | 97 | 3.2228 | 0.63651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58624 | 0 | 0 | 0.63651 |  | 3 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.58624 | 1.044 | 3.8203 | 0.52352 | 198.2322 | 396.4643
[11 empty] | 98 | 18.7585 | 0 |  | 98 | 3.2134 | 0.64404 | 0 | 0.064404 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0.70844 |  | 98 | 3.2134 | 0.64404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5694 | 0 | 0 | 0.64404 |  | 3.2 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.5694 | 1.0427 | 3.8157 | 0.52415 | 198.4542 | 396.9083
[11 empty] | 99 | 18.7547 | 0 |  | 99 | 3.2128 | 0.49828 | 0 | 0.049828 | 0 | 0 | 2.6647 | 0 | 0 | 0.5481 |  | 99 | 3.2128 | 0.49828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71454 | 0 | 0 | 0.49828 |  | 3.2 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.71454 | 1.0536 | 3.8555 | 0.51874 | 196.5587 | 393.1175
[11 empty] | 100 | 18.6933 | 0 |  | 100 | 3.2029 | 0.34847 | 0 | 0.034847 | 0 | 0 | 2.8196 | 0 | 0 | 0.38332 |  | 100 | 3.2029 | 0.34847 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8544 | 0 | 0 | 0.34847 |  | 3.2 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.8544 | 1.0641 | 3.8939 | 0.51363 | 194.7689 | 389.5379
[11 empty] | 101 | 18.6779 | 0 |  | 101 | 3.2004 | 0.48085 | 0 | 0.048085 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | 0.52894 |  | 101 | 3.2004 | 0.48085 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.48085 |  | 3.3 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.71954 | 1.054 | 3.8569 | 0.51855 | 196.4942 | 392.9884
[11 empty] | 102 | 18.5398 | 0 |  | 102 | 3.178 | 0.40084 | 0 | 0.040084 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0.44092 |  | 102 | 3.178 | 0.40084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77718 | 0 | 0 | 0.40084 |  | 3.4 | 3.6594 | 3.2223 | 3.6594 | 2 | 2.1367 | 206.2886 | 2 | 0.77718 | 1.0583 | 3.8727 | 0.51644 | 195.7527 | 391.5055
[11 empty] | 103 | 18.394 | 0 |  | 103 | 3.1544 | 0.40084 | 0 | 0.040084 | 0 | 0 | 2.7135 | 0 | 0 | 0.44092 |  | 103 | 3.1544 | 0.40084 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75357 | 0 | 0 | 0.40084 |  | 3.5 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.75357 | 1.0565 | 3.8662 | 0.5173 | 196.0557 | 392.1114
[11 empty] | 104 | 18.2981 | 0 |  | 104 | 3.1389 | 0.25962 | 0 | 0.025962 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 | 0.28558 |  | 104 | 3.1389 | 0.25962 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87926 | 0 | 0 | 0.25962 |  | 3.7 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.87926 | 1.0659 | 3.9007 | 0.51273 | 194.4546 | 388.9091
[11 empty] | 105 | 18.2444 | 0 |  | 105 | 3.1302 | 0.23872 | 0 | 0.023872 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 0 | 0.26259 |  | 105 | 3.1302 | 0.23872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89146 | 0 | 0 | 0.23872 |  | 3.7 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.89146 | 1.0669 | 3.9041 | 0.51229 | 194.3006 | 388.6012
[11 empty] | 106 | 18.2444 | 0 |  | 106 | 3.1302 | 0.23872 | 0 | 0.023872 | 0 | 0 | 2.8676 | 0 | 0 | 0.26259 |  | 106 | 3.1302 | 0.23872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89146 | 0 | 0 | 0.23872 |  | 3.7 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.89146 | 1.0669 | 3.9041 | 0.51229 | 194.3006 | 388.6012
[11 empty] | 107 | 18.2252 | 0 |  | 107 | 3.1271 | 0.27067 | 0 | 0.027067 | 0 | 0 | 2.8293 | 0 | 0 | 0.29774 |  | 107 | 3.1271 | 0.27067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8564 | 0 | 0 | 0.27067 |  | 3.7 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.8564 | 1.0642 | 3.8944 | 0.51355 | 194.7436 | 389.4872
[11 empty] | 108 | 18.1983 | 0 |  | 108 | 3.1227 | 0.14507 | 0 | 0.014507 | 0 | 0 | 2.9631 | 0 | 0 | 0.15958 |  | 108 | 3.1227 | 0.14507 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0 | 0.14507 |  | 3.9 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.97765 | 1.0733 | 3.9277 | 0.5092 | 193.2207 | 386.4415
[11 empty] | 109 | 18.1753 | 0 |  | 109 | 3.119 | 0.21518 | 0 | 0.021518 | 0 | 0 | 2.8823 | 0 | 0 | 0.23669 |  | 109 | 3.119 | 0.21518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90382 | 0 | 0 | 0.21518 |  | 3.9 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.90382 | 1.0678 | 3.9074 | 0.51184 | 194.145 | 388.29
[11 empty] | 110 | 18.0832 | 0 |  | 110 | 3.1041 | 0.21518 | 0 | 0.021518 | 0 | 0 | 2.8674 | 0 | 0 | 0.23669 |  | 110 | 3.1041 | 0.21518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88891 | 0 | 0 | 0.21518 |  | 3.9 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.88891 | 1.0667 | 3.9034 | 0.51238 | 194.3328 | 388.6657
[11 empty] | 111 | 18.0564 | 0 |  | 111 | 3.0997 | 0.24714 | 0 | 0.024714 | 0 | 0 | 2.8279 | 0 | 0 | 0.27186 |  | 111 | 3.0997 | 0.24714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85259 | 0 | 0 | 0.24714 |  | 3.9 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.85259 | 1.0639 | 3.8934 | 0.51369 | 194.7919 | 389.5838
[11 empty] | 112 | 18.0065 | 0 |  | 112 | 3.0917 | 0.14651 | 0 | 0.014651 | 0 | 0 | 2.9305 | 0 | 0 | 0.16117 |  | 112 | 3.0917 | 0.14651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94514 | 0 | 0 | 0.14651 |  | 3.9 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.94514 | 1.0709 | 3.9188 | 0.51036 | 193.6265 | 387.2531
[11 empty] | 113 | 17.7341 | 0 |  | 113 | 3.0475 | 0.16628 | 0 | 0.016628 | 0 | 0 | 2.8646 | 0 | 0 | 0.1829 |  | 113 | 3.0475 | 0.16628 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88126 | 0 | 0 | 0.16628 |  | 4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.88126 | 1.0661 | 3.9013 | 0.51265 | 194.4292 | 388.8585
[11 empty] | 114 | 17.7341 | 0 |  | 114 | 3.0475 | 0.13432 | 0 | 0.013432 | 0 | 0 | 2.8998 | 0 | 0 | 0.14776 |  | 114 | 3.0475 | 0.13432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91322 | 0 | 0 | 0.13432 |  | 4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.91322 | 1.0685 | 3.91 | 0.51151 | 194.0268 | 388.0536
[11 empty] | 115 | 17.7341 | 0 |  | 115 | 3.0475 | 0.12754 | 0 | 0.012754 | 0 | 0 | 2.9072 | 0 | 0 | 0.1403 |  | 115 | 3.0475 | 0.12754 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.12754 |  | 4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.92 | 1.069 | 3.9119 | 0.51126 | 193.9416 | 387.8832
[11 empty] | 116 | 17.7303 | 0 |  | 116 | 3.0469 | 0.18543 | 0 | 0.018543 | 0 | 0 | 2.8429 | 0 | 0 | 0.20398 |  | 116 | 3.0469 | 0.18543 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86148 | 0 | 0 | 0.18543 |  | 4.1 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.86148 | 1.0646 | 3.8958 | 0.51337 | 194.6793 | 389.3585
[11 empty] | 117 | 17.6075 | 0 |  | 117 | 3.027 | 0.32528 | 0 | 0.032528 | 0 | 0 | 2.6692 | 0 | 0 | 0.35781 |  | 117 | 3.027 | 0.32528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70175 | 0 | 0 | 0.32528 |  | 4.1 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.70175 | 1.0526 | 3.852 | 0.51921 | 196.7242 | 393.4483
[11 empty] | 118 | 17.5231 | 0 |  | 118 | 3.0134 | 0.29332 | 0 | 0.029332 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | 0.32265 |  | 118 | 3.0134 | 0.29332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72005 | 0 | 0 | 0.29332 |  | 4.2 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.72005 | 1.054 | 3.857 | 0.51854 | 196.4876 | 392.9751
[11 empty] | 119 | 17.5231 | 0 |  | 119 | 3.0134 | 0.29332 | 0 | 0.029332 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | 0.32265 |  | 119 | 3.0134 | 0.29332 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72005 | 0 | 0 | 0.29332 |  | 4.3 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.72005 | 1.054 | 3.857 | 0.51854 | 196.4876 | 392.9751
[11 empty] | 120 | 17.5192 | 0 |  | 120 | 3.0127 | 0.34291 | 0 | 0.034291 | 0 | 0 | 2.6355 | 0 | 0 | 0.3772 |  | 120 | 3.0127 | 0.34291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 | 0 | 0 | 0.34291 |  | 4.3 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.66984 | 1.0502 | 3.8432 | 0.5204 | 197.1383 | 394.2767
[11 empty] | 121 | 17.4617 | 0 |  | 121 | 3.0034 | 0.34291 | 0 | 0.034291 | 0 | 0 | 2.6262 | 0 | 0 | 0.3772 |  | 121 | 3.0034 | 0.34291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66052 | 0 | 0 | 0.34291 |  | 4.3 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.66052 | 1.0495 | 3.8407 | 0.52074 | 197.2596 | 394.5193
[11 empty] | 122 | 17.4425 | 0 |  | 122 | 3.0003 | 0.34291 | 0 | 0.034291 | 0 | 0 | 2.6231 | 0 | 0 | 0.3772 |  | 122 | 3.0003 | 0.34291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65741 | 0 | 0 | 0.34291 |  | 4.4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.65741 | 1.0493 | 3.8398 | 0.52086 | 197.3001 | 394.6002
[11 empty] | 123 | 17.4387 | 0 |  | 123 | 2.9997 | 0.21086 | 0 | 0.021086 | 0 | 0 | 2.7678 | 0 | 0 | 0.23194 |  | 123 | 2.9997 | 0.21086 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78884 | 0 | 0 | 0.21086 |  | 4.4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.78884 | 1.0592 | 3.8759 | 0.51601 | 195.6035 | 391.2071
[11 empty] | 124 | 17.0857 | 0 |  | 124 | 2.9425 | 0.082397 | 0 | 0.0082397 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 0 | 0.090637 |  | 124 | 2.9425 | 0.082397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86014 | 0 | 0 | 0.082397 |  | 4.4 | 3.6594 | 3.3011 | 3.6594 | 2 | 2.2285 | 206.2886 | 2 | 0.86014 | 1.0645 | 3.8955 | 0.51342 | 194.6963 | 389.3926
[11 empty] | 125 | 16.9974 | 0 |  | 125 | 2.9282 | 0.082397 | 0 | 0.0082397 | 0 | 0 | 2.8376 | 0 | 0 | 0.090637 |  | 125 | 2.9282 | 0.082397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84585 | 0 | 0 | 0.082397 |  | 4.5 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.84585 | 1.0634 | 3.8915 | 0.51394 | 194.8774 | 389.7549
[11 empty] | 126 | 16.9706 | 0 |  | 126 | 2.9239 | 0.082397 | 0 | 0.0082397 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0.090637 |  | 126 | 2.9239 | 0.082397 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8415 | 0 | 0 | 0.082397 |  | 4.5 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.8415 | 1.0631 | 3.8903 | 0.51409 | 194.9326 | 389.8652
[11 empty] | 127 | 16.9169 | 0 |  | 127 | 2.9152 | 0.039174 | 0 | 0.0039174 | 0 | 0 | 2.8721 | 0 | 0 | 0.043091 |  | 127 | 2.9152 | 0.039174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87602 | 0 | 0 | 0.039174 |  | 4.5 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.87602 | 1.0657 | 3.8998 | 0.51284 | 194.4954 | 388.9909
[11 empty] | 128 | 16.6713 | 0 |  | 128 | 2.8754 | 0.039174 | 0 | 0.0039174 | 0 | 0 | 2.8323 | 0 | 0 | 0.043091 |  | 128 | 2.8754 | 0.039174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83626 | 0 | 0 | 0.039174 |  | 4.6 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.83626 | 1.0627 | 3.8889 | 0.51428 | 194.9992 | 389.9983
[11 empty] | 129 | 16.491 | 0 |  | 129 | 2.8462 | 0.12268 | 0 | 0.012268 | 0 | 0 | 2.7113 | 0 | 0 | 0.13495 |  | 129 | 2.8462 | 0.12268 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72355 | 0 | 0 | 0.12268 |  | 4.6 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.72355 | 1.0543 | 3.858 | 0.51841 | 196.4424 | 392.8848
[11 empty] | 130 | 16.4756 | 0 |  | 130 | 2.8437 | 0.12102 | 0 | 0.012102 | 0 | 0 | 2.7106 | 0 | 0 | 0.13312 |  | 130 | 2.8437 | 0.12102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72272 | 0 | 0 | 0.12102 |  | 4.7 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.72272 | 1.0542 | 3.8577 | 0.51844 | 196.4531 | 392.9062
[11 empty] | 131 | 16.2723 | 0 |  | 131 | 2.8108 | 0.21249 | 0 | 0.021249 | 0 | 0 | 2.5771 | 0 | 0 | 0.23374 |  | 131 | 2.8108 | 0.21249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59832 | 0 | 0 | 0.21249 |  | 4.8 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.59832 | 1.0449 | 3.8236 | 0.52307 | 198.0733 | 396.1466
[11 empty] | 132 | 16.2608 | 0 |  | 132 | 2.8089 | 0.21249 | 0 | 0.021249 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 0.23374 |  | 132 | 2.8089 | 0.21249 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59646 | 0 | 0 | 0.21249 |  | 4.8 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.59646 | 1.0447 | 3.8231 | 0.52314 | 198.0978 | 396.1956
[11 empty] | 133 | 16.2147 | 0 |  | 133 | 2.8015 | 0.21715 | 0 | 0.021715 | 0 | 0 | 2.5626 | 0 | 0 | 0.23887 |  | 133 | 2.8015 | 0.21715 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58434 | 0 | 0 | 0.21715 |  | 4.8 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.58434 | 1.0438 | 3.8198 | 0.52359 | 198.2572 | 396.5145
[11 empty] | 134 | 16.1764 | 0 |  | 134 | 2.7953 | 0.19221 | 0 | 0.019221 | 0 | 0 | 2.5838 | 0 | 0 | 0.21143 |  | 134 | 2.7953 | 0.19221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60307 | 0 | 0 | 0.19221 |  | 4.9 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.60307 | 1.0452 | 3.8249 | 0.52289 | 198.011 | 396.022
[11 empty] | 135 | 16.1226 | 0 |  | 135 | 2.7866 | 0.19221 | 0 | 0.019221 | 0 | 0 | 2.5751 | 0 | 0 | 0.21143 |  | 135 | 2.7866 | 0.19221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59437 | 0 | 0 | 0.19221 |  | 5 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.59437 | 1.0446 | 3.8225 | 0.52322 | 198.1253 | 396.2506
[11 empty] | 136 | 16.0382 | 0 |  | 136 | 2.7729 | 0.1087 | 0 | 0.01087 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0 | 0.11957 |  | 136 | 2.7729 | 0.1087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6642 | 0 | 0 | 0.1087 |  | 5 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.6642 | 1.0498 | 3.8417 | 0.5206 | 197.2116 | 394.4233
[11 empty] | 137 | 16.0382 | 0 |  | 137 | 2.7729 | 0.13057 | 0 | 0.013057 | 0 | 0 | 2.6293 | 0 | 0 | 0.14363 |  | 137 | 2.7729 | 0.13057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64234 | 0 | 0 | 0.13057 |  | 5.1 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.64234 | 1.0482 | 3.8357 | 0.52142 | 197.4968 | 394.9935
[11 empty] | 138 | 16.0114 | 0 |  | 138 | 2.7686 | 0.050176 | 0 | 0.0050176 | 0 | 0 | 2.7134 | 0 | 0 | 0.055194 |  | 138 | 2.7686 | 0.050176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71838 | 0 | 0 | 0.050176 |  | 5.1 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.71838 | 1.0539 | 3.8566 | 0.5186 | 196.5091 | 393.0182
[11 empty] | 139 | 15.8848 | 0 |  | 139 | 2.7481 | 0.050176 | 0 | 0.0050176 | 0 | 0 | 2.6929 | 0 | 0 | 0.055194 |  | 139 | 2.7481 | 0.050176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69788 | 0 | 0 | 0.050176 |  | 5.1 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.69788 | 1.0523 | 3.8509 | 0.51936 | 196.7743 | 393.5487
[11 empty] | 140 | 15.8004 | 0 |  | 140 | 2.7344 | 0.045513 | 0 | 0.0045513 | 0 | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 0.050064 |  | 140 | 2.7344 | 0.045513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68887 | 0 | 0 | 0.045513 |  | 5.2 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.68887 | 1.0517 | 3.8485 | 0.51969 | 196.8911 | 393.7822
[11 empty] | 141 | 15.762 | 0 |  | 141 | 2.7282 | 0.044647 | 0 | 0.0044647 | 0 | 0 | 2.6791 | 0 | 0 | 0.049112 |  | 141 | 2.7282 | 0.044647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68353 | 0 | 0 | 0.044647 |  | 5.4 | 3.6594 | 3.3818 | 3.6594 | 2 | 2.323 | 206.2886 | 2 | 0.68353 | 1.0513 | 3.847 | 0.51989 | 196.9605 | 393.921
[11 empty] | 142 | 15.7428 | 0 |  | 142 | 2.7251 | 0.067903 | 0 | 0.0067903 | 0 | 0 | 2.6504 | 0 | 0 | 0.074693 |  | 142 | 2.7251 | 0.067903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65716 | 0 | 0 | 0.067903 |  | 5.5 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.65716 | 1.0493 | 3.8398 | 0.52087 | 197.3034 | 394.6067
[11 empty] | 143 | 15.6699 | 0 |  | 143 | 2.7133 | 0.067903 | 0 | 0.0067903 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0.074693 |  | 143 | 2.7133 | 0.067903 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64536 | 0 | 0 | 0.067903 |  | 5.5 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.64536 | 1.0484 | 3.8365 | 0.52131 | 197.4573 | 394.9146
[11 empty] | 144 | 15.5471 | 0 |  | 144 | 2.6934 | 0.046033 | 0 | 0.0046033 | 0 | 0 | 2.6427 | 0 | 0 | 0.050637 |  | 144 | 2.6934 | 0.046033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.046033 |  | 5.5 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.64734 | 1.0486 | 3.8371 | 0.52123 | 197.4314 | 394.8628
[11 empty] | 145 | 15.5164 | 0 |  | 145 | 2.6884 | 0.029855 | 0 | 0.0029855 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 0 | 0.03284 |  | 145 | 2.6884 | 0.029855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65855 | 0 | 0 | 0.029855 |  | 5.6 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.65855 | 1.0494 | 3.8401 | 0.52082 | 197.2853 | 394.5705
[11 empty] | 146 | 15.4589 | 0 |  | 146 | 2.6791 | 0.029855 | 0 | 0.0029855 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0.03284 |  | 146 | 2.6791 | 0.029855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64923 | 0 | 0 | 0.029855 |  | 5.6 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.64923 | 1.0487 | 3.8376 | 0.52116 | 197.4068 | 394.8135
[11 empty] | 147 | 15.432 | 0 |  | 147 | 2.6747 | 0.044984 | 0 | 0.0044984 | 0 | 0 | 2.6253 | 0 | 0 | 0.049482 |  | 147 | 2.6747 | 0.044984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62975 | 0 | 0 | 0.044984 |  | 5.7 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.62975 | 1.0472 | 3.8322 | 0.52189 | 197.6612 | 395.3224
[11 empty] | 148 | 15.3476 | 0 |  | 148 | 2.6611 | 0.048209 | 0 | 0.0048209 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0.05303 |  | 148 | 2.6611 | 0.048209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61286 | 0 | 0 | 0.048209 |  | 5.8 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.61286 | 1.046 | 3.8276 | 0.52252 | 197.8825 | 395.765
[11 empty] | 149 | 15.2402 | 0 |  | 149 | 2.6437 | 0.024953 | 0 | 0.0024953 | 0 | 0 | 2.6162 | 0 | 0 | 0.027448 |  | 149 | 2.6437 | 0.024953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61872 | 0 | 0 | 0.024953 |  | 5.8 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.61872 | 1.0464 | 3.8292 | 0.5223 | 197.8057 | 395.6114
[11 empty] | 150 | 15.221 | 0 |  | 150 | 2.6406 | 0.024953 | 0 | 0.0024953 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 0.027448 |  | 150 | 2.6406 | 0.024953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61561 | 0 | 0 | 0.024953 |  | 5.8 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.61561 | 1.0462 | 3.8283 | 0.52242 | 197.8464 | 395.6928
[11 empty] | 151 | 15.1711 | 0 |  | 151 | 2.6325 | 0.024953 | 0 | 0.0024953 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0.027448 |  | 151 | 2.6325 | 0.024953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0.024953 |  | 5.8 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.60753 | 1.0456 | 3.8261 | 0.52272 | 197.9524 | 395.9047
[11 empty] | 152 | 15.1136 | 0 |  | 152 | 2.6232 | 0.018675 | 0 | 0.0018675 | 0 | 0 | 2.6026 | 0 | 0 | 0.020542 |  | 152 | 2.6232 | 0.018675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60449 | 0 | 0 | 0.018675 |  | 5.9 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.60449 | 1.0453 | 3.8253 | 0.52284 | 197.9923 | 395.9846
[11 empty] | 153 | 15.0867 | 0 |  | 153 | 2.6188 | 0.018675 | 0 | 0.0018675 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0 | 0.020542 |  | 153 | 2.6188 | 0.018675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60014 | 0 | 0 | 0.018675 |  | 6 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.60014 | 1.045 | 3.8241 | 0.523 | 198.0494 | 396.0988
[11 empty] | 154 | 15.0177 | 0 |  | 154 | 2.6076 | 0.0035457 | 0 | 0.00035457 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 0 | 0.0039002 |  | 154 | 2.6076 | 0.0035457 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60409 | 0 | 0 | 0.0035457 |  | 6 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.60409 | 1.0453 | 3.8252 | 0.52285 | 197.9976 | 395.9952
[11 empty] | 155 | 14.9409 | 0 |  | 155 | 2.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5952 | 0 | 0 | 0 |  | 155 | 2.5952 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.59521 | 1.0446 | 3.8227 | 0.52318 | 198.1143 | 396.2285
[11 empty] | 156 | 14.8335 | 0 |  | 156 | 2.5778 | 0.1471 | 0 | 0.01471 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0.16181 |  | 156 | 2.5778 | 0.1471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43071 | 0 | 0 | 0.1471 |  | 6.3 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.43071 | 1.0323 | 3.7776 | 0.52944 | 200.3027 | 400.6054
[11 empty] | 157 | 14.799 | 0 |  | 157 | 2.5722 | 0.15727 | 0 | 0.015727 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 0.17299 |  | 157 | 2.5722 | 0.15727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41495 | 0 | 0 | 0.15727 |  | 6.3 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.41495 | 1.0311 | 3.7733 | 0.53004 | 200.5151 | 401.0302
[11 empty] | 158 | 14.6647 | 0 |  | 158 | 2.5505 | 0.26076 | 0 | 0.026076 | 0 | 0 | 2.2636 | 0 | 0 | 0.28683 |  | 158 | 2.5505 | 0.26076 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28971 | 0 | 0 | 0.26076 |  | 6.4 | 3.6594 | 3.4645 | 3.6594 | 2 | 2.4203 | 206.2886 | 2 | 0.28971 | 1.0217 | 3.7389 | 0.53492 | 202.2206 | 404.4411
[11 empty] | 159 | 14.4997 | 0 |  | 159 | 2.5238 | 0.27505 | 0 | 0.027505 | 0 | 0 | 2.2212 | 0 | 0 | 0.30256 |  | 159 | 2.5238 | 0.27505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.27505 |  | 6.5 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.2487 | 1.0187 | 3.7276 | 0.53653 | 202.7859 | 405.5718
[11 empty] | 160 | 14.3999 | 0 |  | 160 | 2.5076 | 0.27505 | 0 | 0.027505 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0.30256 |  | 160 | 2.5076 | 0.27505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23255 | 0 | 0 | 0.27505 |  | 6.5 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.23255 | 1.0174 | 3.7232 | 0.53717 | 203.0095 | 406.019
[11 empty] | 161 | 14.2772 | 0 |  | 161 | 2.4877 | 0.28386 | 0 | 0.028386 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 0.31225 |  | 161 | 2.4877 | 0.28386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20385 | 0 | 0 | 0.28386 |  | 6.5 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.20385 | 1.0153 | 3.7153 | 0.53831 | 203.408 | 406.816
[11 empty] | 162 | 14.2733 | 0 |  | 162 | 2.4871 | 0.28386 | 0 | 0.028386 | 0 | 0 | 2.1748 | 0 | 0 | 0.31225 |  | 162 | 2.4871 | 0.28386 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20323 | 0 | 0 | 0.28386 |  | 6.5 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.20323 | 1.0152 | 3.7152 | 0.53833 | 203.4167 | 406.8333
[11 empty] | 163 | 14.2196 | 0 |  | 163 | 2.4784 | 0.13676 | 0 | 0.013676 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0.15044 |  | 163 | 2.4784 | 0.13676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34163 | 0 | 0 | 0.13676 |  | 6.6 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.34163 | 1.0256 | 3.7532 | 0.53288 | 201.5097 | 403.0195
[11 empty] | 164 | 14.2158 | 0 |  | 164 | 2.4778 | 0.1266 | 0 | 0.01266 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0.13926 |  | 164 | 2.4778 | 0.1266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 | 0 | 0.1266 |  | 6.7 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.35118 | 1.0263 | 3.7558 | 0.53251 | 201.3797 | 402.7593
[11 empty] | 165 | 14.0163 | 0 |  | 165 | 2.4455 | 0.023105 | 0 | 0.0023105 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0.025416 |  | 165 | 2.4455 | 0.023105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42236 | 0 | 0 | 0.023105 |  | 6.7 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.42236 | 1.0317 | 3.7753 | 0.52976 | 200.4152 | 400.8304
[11 empty] | 166 | 14.0048 | 0 |  | 166 | 2.4436 | 0.0088101 | 0 | 0.00088101 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 0.0096911 |  | 166 | 2.4436 | 0.0088101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43479 | 0 | 0 | 0.0088101 |  | 6.8 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.43479 | 1.0326 | 3.7787 | 0.52928 | 200.2478 | 400.4956
[11 empty] | 167 | 13.8628 | 0 |  | 167 | 2.4206 | 0.0088101 | 0 | 0.00088101 | 0 | 0 | 2.4109 | 0 | 0 | 0.0096911 |  | 167 | 2.4206 | 0.0088101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4118 | 0 | 0 | 0.0088101 |  | 6.8 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.4118 | 1.0309 | 3.7724 | 0.53016 | 200.5576 | 401.1153
[11 empty] | 168 | 13.8513 | 0 |  | 168 | 2.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4187 | 0 | 0 | 0 |  | 168 | 2.4187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41875 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.41875 | 1.0314 | 3.7743 | 0.5299 | 200.4639 | 400.9278
[11 empty] | 169 | 13.7554 | 0 |  | 169 | 2.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 0 | 0 |  | 169 | 2.4032 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40321 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.40321 | 1.0302 | 3.7701 | 0.5305 | 200.6736 | 401.3473
[11 empty] | 170 | 13.7208 | 0 |  | 170 | 2.3976 | 0.008325 | 0 | 0.0008325 | 0 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0.0091575 |  | 170 | 2.3976 | 0.008325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3893 | 0 | 0 | 0.008325 |  | 7 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.3893 | 1.0292 | 3.7662 | 0.53103 | 200.8619 | 401.7239
[11 empty] | 171 | 13.694 | 0 |  | 171 | 2.3933 | 0.008325 | 0 | 0.0008325 | 0 | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 0.0091575 |  | 171 | 2.3933 | 0.008325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38495 | 0 | 0 | 0.008325 |  | 7 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.38495 | 1.0289 | 3.765 | 0.5312 | 200.9209 | 401.8417
[11 empty] | 172 | 13.4331 | 0 |  | 172 | 2.351 | 0.11743 | 0 | 0.011743 | 0 | 0 | 2.2219 | 0 | 0 | 0.12917 |  | 172 | 2.351 | 0.11743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23359 | 0 | 0 | 0.11743 |  | 7.1 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.23359 | 1.0175 | 3.7235 | 0.53713 | 202.995 | 405.99
[11 empty] | 173 | 13.3256 | 0 |  | 173 | 2.3336 | 0.11743 | 0 | 0.011743 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 0.12917 |  | 173 | 2.3336 | 0.11743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.11743 |  | 7.2 | 3.6594 | 3.5491 | 3.6594 | 2 | 2.546 | 206.2886 | 2 | 0.2162 | 1.0162 | 3.7187 | 0.53782 | 203.2364 | 406.4728
[11 empty] | 174 | 13.2067 | 0 |  | 174 | 2.3144 | 0.11743 | 0 | 0.011743 | 0 | 0 | 2.1852 | 0 | 0 | 0.12917 |  | 174 | 2.3144 | 0.11743 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19693 | 0 | 0 | 0.11743 |  | 7.5 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.19693 | 1.0148 | 3.7134 | 0.53858 | 203.5044 | 407.0087
[11 empty] | 175 | 13.1185 | 0 |  | 175 | 2.3001 | 0.15176 | 0 | 0.015176 | 0 | 0 | 2.1331 | 0 | 0 | 0.16694 |  | 175 | 2.3001 | 0.15176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.15176 |  | 7.5 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.14831 | 1.0111 | 3.7001 | 0.54053 | 204.1843 | 408.3685
[11 empty] | 176 | 13.0494 | 0 |  | 176 | 2.2889 | 0.15176 | 0 | 0.015176 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 0 | 0.16694 |  | 176 | 2.2889 | 0.15176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 0.15176 |  | 7.5 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.13712 | 1.0103 | 3.697 | 0.54098 | 204.3413 | 408.6827
[11 empty] | 177 | 13.0494 | 0 |  | 177 | 2.2889 | 0.14344 | 0 | 0.014344 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 0.15778 |  | 177 | 2.2889 | 0.14344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 0.14344 |  | 7.5 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.14545 | 1.0109 | 3.6993 | 0.54064 | 204.2244 | 408.4488
[11 empty] | 178 | 12.9458 | 0 |  | 178 | 2.2721 | 0.14377 | 0 | 0.014377 | 0 | 0 | 2.114 | 0 | 0 | 0.15814 |  | 178 | 2.2721 | 0.14377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.14377 |  | 7.6 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.12834 | 1.0096 | 3.6946 | 0.54133 | 204.4648 | 408.9297
[11 empty] | 179 | 12.7616 | 0 |  | 179 | 2.2423 | 0.034664 | 0 | 0.0034664 | 0 | 0 | 2.2042 | 0 | 0 | 0.03813 |  | 179 | 2.2423 | 0.034664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20762 | 0 | 0 | 0.034664 |  | 7.6 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.20762 | 1.0156 | 3.7164 | 0.53816 | 203.3556 | 406.7111
[11 empty] | 180 | 12.754 | 0 |  | 180 | 2.241 | 0.034664 | 0 | 0.0034664 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0 | 0.03813 |  | 180 | 2.241 | 0.034664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20638 | 0 | 0 | 0.034664 |  | 8 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.20638 | 1.0155 | 3.716 | 0.53821 | 203.3729 | 406.7457
[11 empty] | 181 | 12.7425 | 0 |  | 181 | 2.2392 | 0.19852 | 0 | 0.019852 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 0.21838 |  | 181 | 2.2392 | 0.19852 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.040654 | 0 | 0 | 0.19852 |  | 8 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 2 | 0.040654 | 1.003 | 3.6706 | 0.54488 | 205.7071 | 411.4142
[11 empty] | 182 | 12.7309 | 0 |  | 182 | 2.2373 | 0.26473 | 0 | 0.026473 | 0 | 0 | 1.9461 | 0 | 0 | 0.2912 |  | 182 | 2.2373 | 0.26473 | 1.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26473 |  | 8.1 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 1.9726 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.53905 | 206.2886 | 406.9225
[11 empty] | 183 | 12.7194 | 0 |  | 183 | 2.2355 | 0.26473 | 0 | 0.026473 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 0.2912 |  | 183 | 2.2355 | 0.26473 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26473 |  | 8.1 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 1.9707 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.53854 | 206.2886 | 406.538
[11 empty] | 184 | 12.6887 | 0 |  | 184 | 2.2305 | 0.26473 | 0 | 0.026473 | 0 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 0.2912 |  | 184 | 2.2305 | 0.26473 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26473 |  | 8.1 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 1.9658 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.53718 | 206.2886 | 405.5126
[11 empty] | 185 | 12.6312 | 0 |  | 185 | 2.2212 | 0.3575 | 0 | 0.03575 | 0 | 0 | 1.8279 | 0 | 0 | 0.39325 |  | 185 | 2.2212 | 0.3575 | 1.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 |  | 8.3 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 1.8637 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.50928 | 206.2886 | 384.4526
[11 empty] | 186 | 12.5429 | 0 |  | 186 | 2.2069 | 0.36875 | 0 | 0.036875 | 0 | 0 | 1.8012 | 0 | 0 | 0.40562 |  | 186 | 2.2069 | 0.36875 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 |  | 8.4 | 3.6594 | 3.5979 | 3.6594 | 2 | 2.6235 | 206.2886 | 1.8381 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.5023 | 206.2886 | 379.183
[11 empty] | 187 | 12.5084 | 0 |  | 187 | 2.2013 | 0.36875 | 0 | 0.036875 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | 0 | 0.40562 |  | 187 | 2.2013 | 0.36875 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.8325 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.50077 | 206.2886 | 378.0294
[11 empty] | 188 | 12.4662 | 0 |  | 188 | 2.1944 | 0.37047 | 0 | 0.037047 | 0 | 0 | 1.7869 | 0 | 0 | 0.40752 |  | 188 | 2.1944 | 0.37047 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37047 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.824 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.49844 | 206.2886 | 376.2644
[11 empty] | 189 | 12.4355 | 0 |  | 189 | 2.1895 | 0.30279 | 0 | 0.030279 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0.33307 |  | 189 | 2.1895 | 0.30279 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30279 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.8867 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.51557 | 206.2886 | 389.2008
[11 empty] | 190 | 12.3358 | 0 |  | 190 | 2.1733 | 0.41487 | 0 | 0.041487 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0.45635 |  | 190 | 2.1733 | 0.41487 | 1.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41487 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.7585 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.48053 | 206.2886 | 362.7484
[11 empty] | 191 | 12.3319 | 0 |  | 191 | 2.1727 | 0.50474 | 0 | 0.050474 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0.55522 |  | 191 | 2.1727 | 0.50474 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50474 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.668 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.4558 | 206.2886 | 344.0795
[11 empty] | 192 | 12.3089 | 0 |  | 192 | 2.169 | 0.42449 | 0 | 0.042449 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0.46694 |  | 192 | 2.169 | 0.42449 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42449 |  | 8.6 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.7445 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.47671 | 206.2886 | 359.8656
[11 empty] | 193 | 12.2475 | 0 |  | 193 | 2.159 | 0.40858 | 0 | 0.040858 | 0 | 0 | 1.7096 | 0 | 0 | 0.44944 |  | 193 | 2.159 | 0.40858 | 1.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40858 |  | 8.8 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.7504 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.47834 | 206.2886 | 361.0964
[11 empty] | 194 | 12.2207 | 0 |  | 194 | 2.1547 | 0.55932 | 0 | 0.055932 | 0 | 0 | 1.5394 | 0 | 0 | 0.61525 |  | 194 | 2.1547 | 0.55932 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 |  | 8.8 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.5954 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43596 | 206.2886 | 329.1045
[11 empty] | 195 | 12.094 | 0 |  | 195 | 2.1342 | 0.52815 | 0 | 0.052815 | 0 | 0 | 1.5532 | 0 | 0 | 0.58097 |  | 195 | 2.1342 | 0.52815 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52815 |  | 8.8 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.606 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43888 | 206.2886 | 331.3035
[11 empty] | 196 | 12.0902 | 0 |  | 196 | 2.1336 | 0.52815 | 0 | 0.052815 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0.58097 |  | 196 | 2.1336 | 0.52815 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52815 |  | 8.8 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.6054 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43871 | 206.2886 | 331.1753
[11 empty] | 197 | 12.0864 | 0 |  | 197 | 2.1329 | 0.55972 | 0 | 0.055972 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0 | 0.6157 |  | 197 | 2.1329 | 0.55972 | 1.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 |  | 9 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.5732 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.42991 | 206.2886 | 324.5344
[11 empty] | 198 | 12.0633 | 0 |  | 198 | 2.1292 | 0.49225 | 0 | 0.049225 | 0 | 0 | 1.5877 | 0 | 0 | 0.54147 |  | 198 | 2.1292 | 0.49225 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49225 |  | 9.1 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.637 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.44733 | 206.2886 | 337.6851
[11 empty] | 199 | 12.0327 | 0 |  | 199 | 2.1242 | 0.47973 | 0 | 0.047973 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0.5277 |  | 199 | 2.1242 | 0.47973 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47973 |  | 9.1 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.6445 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.44939 | 206.2886 | 339.2419
[11 empty] | 200 | 11.9521 | 0 |  | 200 | 2.1112 | 0.41439 | 0 | 0.041439 | 0 | 0 | 1.6554 | 0 | 0 | 0.45583 |  | 200 | 2.1112 | 0.41439 | 1.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41439 |  | 9.2 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.6968 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.46368 | 206.2886 | 350.0286
[11 empty] | 201 | 11.9367 | 0 |  | 201 | 2.1087 | 0.29558 | 0 | 0.029558 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0 | 0.32514 |  | 201 | 2.1087 | 0.29558 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29558 |  | 9.3 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.8131 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.49547 | 206.2886 | 374.0256
[11 empty] | 202 | 11.8447 | 0 |  | 202 | 2.0938 | 0.25316 | 0 | 0.025316 | 0 | 0 | 1.8153 | 0 | 0 | 0.27848 |  | 202 | 2.0938 | 0.25316 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25316 |  | 9.3 | 3.6594 | 3.6477 | 3.6594 | 2 | 2.7025 | 206.2886 | 1.8406 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.50299 | 206.2886 | 379.6999
[11 empty] | 203 | 11.7487 | 0 |  | 203 | 2.0783 | 0.25316 | 0 | 0.025316 | 0 | 0 | 1.7998 | 0 | 0 | 0.27848 |  | 203 | 2.0783 | 0.25316 | 1.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25316 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.8251 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.49874 | 206.2886 | 376.4955
[11 empty] | 204 | 11.7257 | 0 |  | 204 | 2.0745 | 0.17916 | 0 | 0.017916 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0 | 0.19707 |  | 204 | 2.0745 | 0.17916 | 1.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17916 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.8954 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.51795 | 206.2886 | 390.9928
[11 empty] | 205 | 11.6835 | 0 |  | 205 | 2.0677 | 0.15973 | 0 | 0.015973 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0.1757 |  | 205 | 2.0677 | 0.15973 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15973 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.908 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.52139 | 206.2886 | 393.5911
[11 empty] | 206 | 11.6221 | 0 |  | 206 | 2.0577 | 0.28483 | 0 | 0.028483 | 0 | 0 | 1.7444 | 0 | 0 | 0.31331 |  | 206 | 2.0577 | 0.28483 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28483 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.7729 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.48448 | 206.2886 | 365.7325
[11 empty] | 207 | 11.5224 | 0 |  | 207 | 2.0416 | 0.40274 | 0 | 0.040274 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 0.44301 |  | 207 | 2.0416 | 0.40274 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40274 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.6389 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.44785 | 206.2886 | 338.0772
[11 empty] | 208 | 11.4456 | 0 |  | 208 | 2.0292 | 0.37082 | 0 | 0.037082 | 0 | 0 | 1.6213 | 0 | 0 | 0.4079 |  | 208 | 2.0292 | 0.37082 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37082 |  | 9.6 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.6584 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.45318 | 206.2886 | 342.0987
[11 empty] | 209 | 11.3727 | 0 |  | 209 | 2.0174 | 0.38776 | 0 | 0.038776 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 | 0.42653 |  | 209 | 2.0174 | 0.38776 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38776 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.6296 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.44532 | 206.2886 | 336.169
[11 empty] | 210 | 11.2691 | 0 |  | 210 | 2.0006 | 0.41071 | 0 | 0.041071 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0.45178 |  | 210 | 2.0006 | 0.41071 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41071 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.5899 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43447 | 206.2886 | 327.9738
[11 empty] | 211 | 11.2423 | 0 |  | 211 | 1.9962 | 0.44934 | 0 | 0.044934 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0.49427 |  | 211 | 1.9962 | 0.44934 | 1.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44934 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.5469 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.42272 | 206.2886 | 319.1068
[11 empty] | 212 | 11.1924 | 0 |  | 212 | 1.9882 | 0.51637 | 0 | 0.051637 | 0 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0.568 |  | 212 | 1.9882 | 0.51637 | 1.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51637 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.4718 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.4022 | 206.2886 | 303.6138
[11 empty] | 213 | 11.1732 | 0 |  | 213 | 1.9851 | 0.41393 | 0 | 0.041393 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0.45533 |  | 213 | 1.9851 | 0.41393 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41393 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.5711 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.42934 | 206.2886 | 324.1038
[11 empty] | 214 | 11.1425 | 0 |  | 214 | 1.9801 | 0.28943 | 0 | 0.028943 | 0 | 0 | 1.6617 | 0 | 0 | 0.31837 |  | 214 | 1.9801 | 0.28943 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28943 |  | 9.8 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.6907 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.462 | 206.2886 | 348.7622
[11 empty] | 215 | 11.1425 | 0 |  | 215 | 1.9801 | 0.30012 | 0 | 0.030012 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 0 | 0.33013 |  | 215 | 1.9801 | 0.30012 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30012 |  | 10 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.68 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.45908 | 206.2886 | 346.5562
[11 empty] | 216 | 11.1272 | 0 |  | 216 | 1.9776 | 0.48577 | 0 | 0.048577 | 0 | 0 | 1.4433 | 0 | 0 | 0.53434 |  | 216 | 1.9776 | 0.48577 | 1.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48577 |  | 10 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.4918 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.40767 | 206.2886 | 307.747
[11 empty] | 217 | 10.9929 | 0 |  | 217 | 1.9558 | 0.50374 | 0 | 0.050374 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 0.55412 |  | 217 | 1.9558 | 0.50374 | 1.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50374 |  | 10.1 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.4521 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.39682 | 206.2886 | 299.5526
[11 empty] | 218 | 10.897 | 0 |  | 218 | 1.9403 | 0.39547 | 0 | 0.039547 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0.43502 |  | 218 | 1.9403 | 0.39547 | 1.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39547 |  | 10.1 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.5448 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.42216 | 206.2886 | 318.6842
[11 empty] | 219 | 10.897 | 0 |  | 219 | 1.9403 | 0.33256 | 0 | 0.033256 | 0 | 0 | 1.5745 | 0 | 0 | 0.36582 |  | 219 | 1.9403 | 0.33256 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33256 |  | 10.3 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.6078 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43935 | 206.2886 | 331.6616
[11 empty] | 220 | 10.7512 | 0 |  | 220 | 1.9167 | 0.33934 | 0 | 0.033934 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0.37327 |  | 220 | 1.9167 | 0.33934 | 1.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33934 |  | 10.3 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.5774 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43105 | 206.2886 | 325.3929
[11 empty] | 221 | 10.6821 | 0 |  | 221 | 1.9055 | 0.434 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 | 1.4281 | 0 | 0 | 0.4774 |  | 221 | 1.9055 | 0.434 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 |  | 10.3 | 3.6594 | 3.6985 | 3.6594 | 2 | 2.7828 | 206.2886 | 1.4715 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.40212 | 206.2886 | 303.5583
[11 empty] | 222 | 10.5478 | 0 |  | 222 | 1.8838 | 0.44711 | 0 | 0.044711 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0.49183 |  | 222 | 1.8838 | 0.44711 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44711 |  | 10.5 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.4367 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.39259 | 206.2886 | 296.3663
[11 empty] | 223 | 10.4941 | 0 |  | 223 | 1.8751 | 0.21921 | 0 | 0.021921 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 0 | 0.24113 |  | 223 | 1.8751 | 0.21921 | 1.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21921 |  | 10.5 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.6559 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.4525 | 206.2886 | 341.5859
[11 empty] | 224 | 10.4442 | 0 |  | 224 | 1.867 | 0.20543 | 0 | 0.020543 | 0 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0.22597 |  | 224 | 1.867 | 0.20543 | 1.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20543 |  | 10.6 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.6616 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.45406 | 206.2886 | 342.7621
[11 empty] | 225 | 10.3944 | 0 |  | 225 | 1.8589 | 0.24978 | 0 | 0.024978 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 0.27476 |  | 225 | 1.8589 | 0.24978 | 1.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24978 |  | 10.6 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.6091 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.43973 | 206.2886 | 331.947
[11 empty] | 226 | 10.3406 | 0 |  | 226 | 1.8502 | 0.28292 | 0 | 0.028292 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0.31121 |  | 226 | 1.8502 | 0.28292 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28292 |  | 10.6 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.5673 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.42829 | 206.2886 | 323.3158
[11 empty] | 227 | 10.1066 | 0 |  | 227 | 1.8123 | 0.367 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 0.4037 |  | 227 | 1.8123 | 0.367 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |  | 10.8 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.4453 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.39496 | 206.2886 | 298.1536
[11 empty] | 228 | 10.1028 | 0 |  | 228 | 1.8117 | 0.42383 | 0 | 0.042383 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 0 | 0.46621 |  | 228 | 1.8117 | 0.42383 | 1.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42383 |  | 10.8 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.3879 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.37926 | 206.2886 | 286.3015
[11 empty] | 229 | 9.9915 | 0 |  | 229 | 1.7937 | 0.47691 | 0 | 0.047691 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | 0.5246 |  | 229 | 1.7937 | 0.47691 | 1.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47691 |  | 11 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.3168 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.35983 | 206.2886 | 271.6339
[11 empty] | 230 | 9.9378 | 0 |  | 230 | 1.785 | 0.60862 | 0 | 0.060862 | 0 | 0 | 1.1155 | 0 | 0 | 0.66948 |  | 230 | 1.785 | 0.60862 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60862 |  | 11.3 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.1764 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.32146 | 206.2886 | 242.6704
[11 empty] | 231 | 9.8035 | 0 |  | 231 | 1.7632 | 0.69057 | 0 | 0.069057 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0.75963 |  | 231 | 1.7632 | 0.69057 | 1.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69057 |  | 11.3 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.0727 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.29313 | 206.2886 | 221.2786
[11 empty] | 232 | 9.7152 | 0 |  | 232 | 1.7489 | 0.68961 | 0 | 0.068961 | 0 | 0 | 0.99037 | 0 | 0 | 0.75857 |  | 232 | 1.7489 | 0.68961 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68961 |  | 11.3 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.0593 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.28948 | 206.2886 | 218.5285
[11 empty] | 233 | 9.6462 | 0 |  | 233 | 1.7378 | 0.70035 | 0 | 0.070035 | 0 | 0 | 0.96737 | 0 | 0 | 0.77039 |  | 233 | 1.7378 | 0.70035 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70035 |  | 11.3 | 3.6594 | 3.7503 | 3.6594 | 2 | 2.8644 | 206.2886 | 1.0374 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.28349 | 206.2886 | 214.0051
[11 empty] | 234 | 9.627 | 0 |  | 234 | 1.7347 | 0.69188 | 0 | 0.069188 | 0 | 0 | 0.97359 | 0 | 0 | 0.76107 |  | 234 | 1.7347 | 0.69188 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69188 |  | 11.5 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 1.0428 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.28496 | 206.2886 | 215.1123
[11 empty] | 235 | 9.2126 | 0 |  | 235 | 1.6675 | 0.62903 | 0 | 0.062903 | 0 | 0 | 0.97561 | 0 | 0 | 0.69194 |  | 235 | 1.6675 | 0.62903 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62903 |  | 11.6 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 1.0385 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.28379 | 206.2886 | 214.2334
[11 empty] | 236 | 9.1551 | 0 |  | 236 | 1.6582 | 0.55214 | 0 | 0.055214 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 0.60735 |  | 236 | 1.6582 | 0.55214 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55214 |  | 11.8 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 1.1061 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.30226 | 206.2886 | 228.1731
[11 empty] | 237 | 9.1359 | 0 |  | 237 | 1.6551 | 0.61425 | 0 | 0.061425 | 0 | 0 | 0.97945 | 0 | 0 | 0.67567 |  | 237 | 1.6551 | 0.61425 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61425 |  | 11.8 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 1.0409 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.28444 | 206.2886 | 214.7197
[11 empty] | 238 | 9.0937 | 0 |  | 238 | 1.6483 | 0.70005 | 0 | 0.070005 | 0 | 0 | 0.87823 | 0 | 0 | 0.77006 |  | 238 | 1.6483 | 0.70005 | 0.94823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70005 |  | 11.8 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.94823 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.25912 | 206.2886 | 195.6093
[11 empty] | 239 | 8.8021 | 0 |  | 239 | 1.6011 | 0.71478 | 0 | 0.071478 | 0 | 0 | 0.8148 | 0 | 0 | 0.78626 |  | 239 | 1.6011 | 0.71478 | 0.88628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71478 |  | 12 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.88628 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.24219 | 206.2886 | 182.8298
[11 empty] | 240 | 8.6601 | 0 |  | 240 | 1.5781 | 0.86939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70869 | 0 | 0 | 0.86939 |  | 240 | 1.5781 | 0.86939 | 0.70869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86939 |  | 12.1 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.70869 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.19366 | 206.2886 | 146.1937
[11 empty] | 241 | 8.5182 | 0 |  | 241 | 1.5551 | 0.97649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57859 | 0 | 0 | 0.97649 |  | 241 | 1.5551 | 0.97649 | 0.57859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97649 |  | 12.1 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.57859 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.15811 | 206.2886 | 119.3569
[11 empty] | 242 | 8.5105 | 0 |  | 242 | 1.5538 | 0.93388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61997 | 0 | 0 | 0.93388 |  | 242 | 1.5538 | 0.93388 | 0.61997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93388 |  | 12.1 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.61997 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.16942 | 206.2886 | 127.8919
[11 empty] | 243 | 8.4529 | 0 |  | 243 | 1.5445 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40651 | 0 | 0 | 1.138 |  | 243 | 1.5445 | 1.138 | 0.40651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 |  | 12.1 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.40651 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.11109 | 206.2886 | 83.8581
[11 empty] | 244 | 8.3916 | 0 |  | 244 | 1.5346 | 1.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43824 | 0 | 0 | 1.0963 |  | 244 | 1.5346 | 1.0963 | 0.43824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 |  | 12.3 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.43824 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.11976 | 206.2886 | 90.4043
[11 empty] | 245 | 8.2189 | 0 |  | 245 | 1.5066 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41964 | 0 | 0 | 1.087 |  | 245 | 1.5066 | 1.087 | 0.41964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 |  | 12.3 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.41964 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.11467 | 206.2886 | 86.5664
[11 empty] | 246 | 8.1844 | 0 |  | 246 | 1.501 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29794 | 0 | 0 | 1.2031 |  | 246 | 1.501 | 1.2031 | 0.29794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 |  | 12.3 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.29794 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.081419 | 206.2886 | 61.4626
[11 empty] | 247 | 8.1805 | 0 |  | 247 | 1.5004 | 1.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37993 | 0 | 0 | 1.1205 |  | 247 | 1.5004 | 1.1205 | 0.37993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 |  | 12.3 | 3.6594 | 3.8031 | 3.6594 | 2 | 2.9474 | 206.2886 | 0.37993 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.10382 | 206.2886 | 78.3761
[11 empty] | 248 | 8.1729 | 0 |  | 248 | 1.4992 | 1.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46286 | 0 | 0 | 1.0363 |  | 248 | 1.4992 | 1.0363 | 0.46286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 |  | 12.6 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.46286 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.12649 | 206.2886 | 95.4827
[11 empty] | 249 | 8.1268 | 0 |  | 249 | 1.4917 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37475 | 0 | 0 | 1.117 |  | 249 | 1.4917 | 1.117 | 0.37475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 |  | 12.6 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.37475 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.10241 | 206.2886 | 77.3077
[11 empty] | 250 | 8.0808 | 0 |  | 250 | 1.4843 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46924 | 0 | 0 | 1.015 |  | 250 | 1.4843 | 1.015 | 0.46924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 |  | 13 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.46924 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.12823 | 206.2886 | 96.7992
[11 empty] | 251 | 7.9158 | 0 |  | 251 | 1.4575 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0 | 1.055 |  | 251 | 1.4575 | 1.055 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 |  | 13 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.4025 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.10999 | 206.2886 | 83.0316
[11 empty] | 252 | 7.8774 | 0 |  | 252 | 1.4513 | 0.93191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51941 | 0 | 0 | 0.93191 |  | 252 | 1.4513 | 0.93191 | 0.51941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93191 |  | 13 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.51941 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.14194 | 206.2886 | 107.1484
[11 empty] | 253 | 7.8276 | 0 |  | 253 | 1.4432 | 0.85352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58972 | 0 | 0 | 0.85352 |  | 253 | 1.4432 | 0.85352 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85352 |  | 13 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.58972 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.16115 | 206.2886 | 121.6532
[11 empty] | 254 | 7.7585 | 0 |  | 254 | 1.4321 | 0.85792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57414 | 0 | 0 | 0.85792 |  | 254 | 1.4321 | 0.85792 | 0.57414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85792 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.57414 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.1569 | 206.2886 | 118.4387
[11 empty] | 255 | 7.6319 | 0 |  | 255 | 1.4116 | 0.86914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54242 | 0 | 0 | 0.86914 |  | 255 | 1.4116 | 0.86914 | 0.54242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86914 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.54242 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.14823 | 206.2886 | 111.8952
[11 empty] | 256 | 7.5858 | 0 |  | 256 | 1.4041 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5651 | 0 | 0 | 0.839 |  | 256 | 1.4041 | 0.839 | 0.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.5651 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.15443 | 206.2886 | 116.5746
[11 empty] | 257 | 7.371 | 0 |  | 257 | 1.3693 | 0.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 0 | 0 | 0.8789 |  | 257 | 1.3693 | 0.8789 | 0.49041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8789 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.49041 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.13401 | 206.2886 | 101.1658
[11 empty] | 258 | 7.2213 | 0 |  | 258 | 1.3451 | 0.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65267 | 0 | 0 | 0.6924 |  | 258 | 1.3451 | 0.6924 | 0.65267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6924 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.65267 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.17836 | 206.2886 | 134.6394
[11 empty] | 259 | 7.0372 | 0 |  | 259 | 1.3152 | 0.73836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57688 | 0 | 0 | 0.73836 |  | 259 | 1.3152 | 0.73836 | 0.57688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73836 |  | 13.1 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.57688 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.15764 | 206.2886 | 119.0046
[11 empty] | 260 | 6.9182 | 0 |  | 260 | 1.296 | 0.70947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58652 | 0 | 0 | 0.70947 |  | 260 | 1.296 | 0.70947 | 0.58652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70947 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.58652 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.16028 | 206.2886 | 120.9924
[11 empty] | 261 | 6.9067 | 0 |  | 261 | 1.2941 | 0.58654 | 0 | 0.058654 | 0 | 0 | 0.64893 | 0 | 0 | 0.6452 |  | 261 | 1.2941 | 0.58654 | 0.70758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58654 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.70758 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.19336 | 206.2886 | 145.9657
[11 empty] | 262 | 6.4502 | 0 |  | 262 | 1.2202 | 0.52604 | 0 | 0.052604 | 0 | 0 | 0.64154 | 0 | 0 | 0.57864 |  | 262 | 1.2202 | 0.52604 | 0.69415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52604 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.69415 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.18969 | 206.2886 | 143.1946
[11 empty] | 263 | 6.3657 | 0 |  | 263 | 1.2065 | 0.43193 | 0 | 0.043193 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0 | 0.47512 |  | 263 | 1.2065 | 0.43193 | 0.77458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43193 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.77458 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.21167 | 206.2886 | 159.7876
[11 empty] | 264 | 6.2737 | 0 |  | 264 | 1.1916 | 0.36742 | 0 | 0.036742 | 0 | 0 | 0.78744 | 0 | 0 | 0.40416 |  | 264 | 1.1916 | 0.36742 | 0.82418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36742 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.82418 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.22522 | 206.2886 | 170.0195
[11 empty] | 265 | 6.1624 | 0 |  | 265 | 1.1736 | 0.41676 | 0 | 0.041676 | 0 | 0 | 0.71515 | 0 | 0 | 0.45843 |  | 265 | 1.1736 | 0.41676 | 0.75683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41676 |  | 13.3 | 3.6594 | 3.8569 | 3.6594 | 2 | 3.0318 | 206.2886 | 0.75683 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.20682 | 206.2886 | 156.1247
[11 empty] | 266 | 6.0703 | 0 |  | 266 | 1.1587 | 0.39019 | 0 | 0.039019 | 0 | 0 | 0.72946 | 0 | 0 | 0.42921 |  | 266 | 1.1587 | 0.39019 | 0.76848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39019 |  | 13.5 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.76848 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.21 | 206.2886 | 158.5283
[11 empty] | 267 | 6.0511 | 0 |  | 267 | 1.1556 | 0.34086 | 0 | 0.034086 | 0 | 0 | 0.78062 | 0 | 0 | 0.37495 |  | 267 | 1.1556 | 0.34086 | 0.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34086 |  | 13.5 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.8147 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.22263 | 206.2886 | 168.064
[11 empty] | 268 | 5.913 | 0 |  | 268 | 1.1332 | 0.41891 | 0 | 0.041891 | 0 | 0 | 0.67239 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 268 | 1.1332 | 0.41891 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41891 |  | 13.6 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.71429 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.19519 | 206.2886 | 147.349
[11 empty] | 269 | 5.771 | 0 |  | 269 | 1.1102 | 0.4225 | 0 | 0.04225 | 0 | 0 | 0.64546 | 0 | 0 | 0.46475 |  | 269 | 1.1102 | 0.4225 | 0.68771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 |  | 13.6 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.68771 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.18793 | 206.2886 | 141.8661
[11 empty] | 270 | 5.56 | 0 |  | 270 | 1.076 | 0.53283 | 0 | 0.053283 | 0 | 0 | 0.48991 | 0 | 0 | 0.58612 |  | 270 | 1.076 | 0.53283 | 0.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53283 |  | 13.8 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.5432 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.14844 | 206.2886 | 112.0556
[11 empty] | 271 | 5.3874 | 0 |  | 271 | 1.0481 | 0.53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51236 | 0 | 0 | 0.53571 |  | 271 | 1.0481 | 0.53571 | 0.51236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 |  | 13.8 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.51236 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.14001 | 206.2886 | 105.6943
[11 empty] | 272 | 5.1303 | 0 |  | 272 | 1.0064 | 0.61164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39481 | 0 | 0 | 0.61164 |  | 272 | 1.0064 | 0.61164 | 0.39481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61164 |  | 13.8 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.39481 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.10789 | 206.2886 | 81.4438
[11 empty] | 273 | 4.5548 | 0 |  | 273 | 0.91324 | 0.66073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25251 | 0 | 0 | 0.66073 |  | 273 | 0.91324 | 0.66073 | 0.25251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66073 |  | 13.8 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.25251 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.069003 | 206.2886 | 52.0896
[11 empty] | 274 | 4.5548 | 0 |  | 274 | 0.91324 | 0.77406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13918 | 0 | 0 | 0.77406 |  | 274 | 0.91324 | 0.77406 | 0.13918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77406 |  | 14 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.13918 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.038034 | 206.2886 | 28.7113
[11 empty] | 275 | 4.5548 | 0 |  | 275 | 0.91324 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090746 | 0 | 0 | 0.8225 |  | 275 | 0.91324 | 0.8225 | 0.090746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 |  | 14 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.090746 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.024798 | 206.2886 | 18.7198
[11 empty] | 276 | 4.5548 | 0 |  | 276 | 0.91324 | 0.87114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042104 | 0 | 0 | 0.87114 |  | 276 | 0.91324 | 0.87114 | 0.042104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87114 |  | 14.1 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.042104 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.011506 | 206.2886 | 8.6856
[11 empty] | 277 | 4.5548 | 0 |  | 277 | 0.91324 | 0.86602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047223 | 0 | 0 | 0.86602 |  | 277 | 0.91324 | 0.86602 | 0.047223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86602 |  | 14.3 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0.047223 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.012905 | 206.2886 | 9.7416
[11 empty] | 278 | 4.5548 | 0 |  | 278 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 278 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.3 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 279 | 4.5548 | 0 |  | 279 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 279 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.3 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 280 | 4.5548 | 0 |  | 280 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 280 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.3 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 281 | 4.5548 | 0 |  | 281 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 281 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.3 | 3.6594 | 3.9117 | 3.6594 | 2 | 3.1175 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 282 | 4.5548 | 0 |  | 282 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 282 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 283 | 4.5548 | 0 |  | 283 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 283 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 284 | 4.5548 | 0 |  | 284 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 284 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 285 | 4.5548 | 0 |  | 285 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 285 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 286 | 4.5548 | 0 |  | 286 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 286 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 287 | 4.5548 | 0 |  | 287 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 287 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.6 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 288 | 4.5548 | 0 |  | 288 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 288 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.8 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 289 | 4.5548 | 0 |  | 289 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 289 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 14.8 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 290 | 4.5548 | 0 |  | 290 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 290 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 291 | 4.5548 | 0 |  | 291 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 291 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 292 | 4.5548 | 0 |  | 292 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 292 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 293 | 4.5548 | 0 |  | 293 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 293 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 294 | 4.5548 | 0 |  | 294 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 294 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 295 | 4.5548 | 0 |  | 295 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 295 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.1 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 296 | 4.5548 | 0 |  | 296 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 296 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.1 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 297 | 4.5548 | 0 |  | 297 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 297 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.1 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 298 | 4.5548 | 0 |  | 298 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 298 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.1 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 299 | 4.5548 | 0 |  | 299 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 299 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.1 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 300 | 4.5548 | 0 |  | 300 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 300 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.3 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 301 | 4.5548 | 0 |  | 301 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 301 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.3 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 302 | 4.5548 | 0 |  | 302 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 302 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.3 | 3.6594 | 3.9675 | 3.6594 | 2 | 3.2045 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 303 | 4.5548 | 0 |  | 303 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 303 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.5 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 304 | 4.5548 | 0 |  | 304 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 304 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 305 | 4.5548 | 0 |  | 305 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 305 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 306 | 4.5548 | 0 |  | 306 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 306 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 307 | 4.5548 | 0 |  | 307 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 307 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 308 | 4.5548 | 0 |  | 308 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 308 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 309 | 4.5548 | 0 |  | 309 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 309 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 310 | 4.5548 | 0 |  | 310 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 310 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.6 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 311 | 4.5548 | 0 |  | 311 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 311 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 312 | 4.5548 | 0 |  | 312 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 312 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 313 | 4.5548 | 0 |  | 313 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 313 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 314 | 4.5548 | 0 |  | 314 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 314 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 315 | 4.5548 | 0 |  | 315 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 315 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 316 | 4.5548 | 0 |  | 316 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 316 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 317 | 4.5548 | 0 |  | 317 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 317 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 15.8 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 318 | 4.5548 | 0 |  | 318 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 318 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 319 | 4.5548 | 0 |  | 319 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 319 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 320 | 4.5548 | 0 |  | 320 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 320 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.1 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 321 | 4.5548 | 0 |  | 321 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 321 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.1 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 322 | 4.5548 | 0 |  | 322 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 322 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.1 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 323 | 4.5548 | 0 |  | 323 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 323 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.2 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 324 | 4.5548 | 0 |  | 324 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 324 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.2 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 325 | 4.5548 | 0 |  | 325 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 325 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.2 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 326 | 4.5548 | 0 |  | 326 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 326 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.2 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 327 | 4.5548 | 0 |  | 327 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 327 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.3 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 328 | 4.5548 | 0 |  | 328 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 328 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.3 | 3.6594 | 4.0243 | 3.6594 | 2 | 3.2929 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 329 | 4.5548 | 0 |  | 329 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 329 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 330 | 4.5548 | 0 |  | 330 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 330 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 331 | 4.5548 | 0 |  | 331 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 331 | 0.91324 | 0.91324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91324 |  | 16.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0 | 0 | 1 | 3.6594 | 0 | 206.2886 | 0
[11 empty] | 332 | 4.5548 | 0 |  | 332 | 0.91324 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038448 | 0 | 0 | 0.9094 |  | 332 | 0.91324 | 0.9094 | 0.0038448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9094 |  | 16.6 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.0038448 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.0010507 | 206.2886 | 0.79314
[11 empty] | 333 | 4.5548 | 0 |  | 333 | 0.91324 | 0.90401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092313 | 0 | 0 | 0.90401 |  | 333 | 0.91324 | 0.90401 | 0.0092313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90401 |  | 16.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.0092313 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.0025226 | 206.2886 | 1.9043
[11 empty] | 334 | 4.5548 | 0 |  | 334 | 0.91324 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021542 | 0 | 0 | 0.8917 |  | 334 | 0.91324 | 0.8917 | 0.021542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 |  | 16.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.021542 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.0058868 | 206.2886 | 4.4439
[11 empty] | 335 | 4.5548 | 0 |  | 335 | 0.91324 | 0.87688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036359 | 0 | 0 | 0.87688 |  | 335 | 0.91324 | 0.87688 | 0.036359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87688 |  | 16.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.036359 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.0099357 | 206.2886 | 7.5004
[11 empty] | 336 | 4.5548 | 0 |  | 336 | 0.91324 | 0.85643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056811 | 0 | 0 | 0.85643 |  | 336 | 0.91324 | 0.85643 | 0.056811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85643 |  | 16.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.056811 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.015525 | 206.2886 | 11.7194
[11 empty] | 337 | 4.5548 | 0 |  | 337 | 0.91324 | 0.83564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077599 | 0 | 0 | 0.83564 |  | 337 | 0.91324 | 0.83564 | 0.077599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83564 |  | 17 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.077599 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.021205 | 206.2886 | 16.0077
[11 empty] | 338 | 4.5548 | 0 |  | 338 | 0.91324 | 0.80796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.80796 |  | 338 | 0.91324 | 0.80796 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80796 |  | 17.1 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.10528 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.02877 | 206.2886 | 21.7181
[11 empty] | 339 | 4.5548 | 0 |  | 339 | 0.91324 | 0.78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13178 | 0 | 0 | 0.78146 |  | 339 | 0.91324 | 0.78146 | 0.13178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78146 |  | 17.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.13178 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.036011 | 206.2886 | 27.1847
[11 empty] | 340 | 4.5548 | 0 |  | 340 | 0.91324 | 0.75214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0.75214 |  | 340 | 0.91324 | 0.75214 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75214 |  | 17.3 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.1611 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.044024 | 206.2886 | 33.2334
[11 empty] | 341 | 4.5548 | 0 |  | 341 | 0.91324 | 0.72163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19162 | 0 | 0 | 0.72163 |  | 341 | 0.91324 | 0.72163 | 0.19162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72163 |  | 17.3 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.19162 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.052363 | 206.2886 | 39.5282
[11 empty] | 342 | 4.5548 | 0 |  | 342 | 0.91324 | 0.69303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22021 | 0 | 0 | 0.69303 |  | 342 | 0.91324 | 0.69303 | 0.22021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69303 |  | 17.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.22021 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.060176 | 206.2886 | 45.4263
[11 empty] | 343 | 4.5548 | 0 |  | 343 | 0.91324 | 0.66984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0.66984 |  | 343 | 0.91324 | 0.66984 | 0.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66984 |  | 17.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.2434 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.066513 | 206.2886 | 50.2101
[11 empty] | 344 | 4.5548 | 0 |  | 344 | 0.91324 | 0.64523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26801 | 0 | 0 | 0.64523 |  | 344 | 0.91324 | 0.64523 | 0.26801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64523 |  | 17.6 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.26801 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.07324 | 206.2886 | 55.2881
[11 empty] | 345 | 4.5548 | 0 |  | 345 | 0.91324 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28435 | 0 | 0 | 0.62889 |  | 345 | 0.91324 | 0.62889 | 0.28435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 |  | 17.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.28435 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.077705 | 206.2886 | 58.6589
[11 empty] | 346 | 4.5548 | 0 |  | 346 | 0.91324 | 0.61341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29983 | 0 | 0 | 0.61341 |  | 346 | 0.91324 | 0.61341 | 0.29983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 |  | 18.1 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.29983 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.081935 | 206.2886 | 61.8519
[11 empty] | 347 | 4.5548 | 0 |  | 347 | 0.91324 | 0.60135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31189 | 0 | 0 | 0.60135 |  | 347 | 0.91324 | 0.60135 | 0.31189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60135 |  | 18.1 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.31189 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.08523 | 206.2886 | 64.3392
[11 empty] | 348 | 4.5548 | 0 |  | 348 | 0.91324 | 0.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0.5963 |  | 348 | 0.91324 | 0.5963 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5963 |  | 18.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.31694 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.086611 | 206.2886 | 65.3819
[11 empty] | 349 | 4.5548 | 0 |  | 349 | 0.91324 | 0.59061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32263 | 0 | 0 | 0.59061 |  | 349 | 0.91324 | 0.59061 | 0.32263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59061 |  | 18.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.32263 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.088166 | 206.2886 | 66.5556
[11 empty] | 350 | 4.5548 | 0 |  | 350 | 0.91324 | 0.58489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0 | 0.58489 |  | 350 | 0.91324 | 0.58489 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58489 |  | 18.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.32836 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.08973 | 206.2886 | 67.7362
[11 empty] | 351 | 4.5548 | 0 |  | 351 | 0.91324 | 0.58047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33278 | 0 | 0 | 0.58047 |  | 351 | 0.91324 | 0.58047 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58047 |  | 18.5 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.33278 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.090937 | 206.2886 | 68.6479
[11 empty] | 352 | 4.5548 | 0 |  | 352 | 0.91324 | 0.57563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33761 | 0 | 0 | 0.57563 |  | 352 | 0.91324 | 0.57563 | 0.33761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57563 |  | 18.6 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.33761 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.092259 | 206.2886 | 69.6455
[11 empty] | 353 | 4.5548 | 0 |  | 353 | 0.91324 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 0 | 0.56389 |  | 353 | 0.91324 | 0.56389 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 |  | 18.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.34936 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.095468 | 206.2886 | 72.068
[11 empty] | 354 | 4.5548 | 0 |  | 354 | 0.91324 | 0.53704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3762 | 0 | 0 | 0.53704 |  | 354 | 0.91324 | 0.53704 | 0.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53704 |  | 18.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.3762 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.1028 | 206.2886 | 77.6065
[11 empty] | 355 | 4.5548 | 0 |  | 355 | 0.91324 | 0.50652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40673 | 0 | 0 | 0.50652 |  | 355 | 0.91324 | 0.50652 | 0.40673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50652 |  | 19 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.40673 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.11115 | 206.2886 | 83.9031
[11 empty] | 356 | 4.5548 | 0 |  | 356 | 0.91324 | 0.47687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43637 | 0 | 0 | 0.47687 |  | 356 | 0.91324 | 0.47687 | 0.43637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47687 |  | 19 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.43637 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.11925 | 206.2886 | 90.0191
[11 empty] | 357 | 4.5548 | 0 |  | 357 | 0.91324 | 0.43249 | 0 | 0.043249 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0 | 0.47574 |  | 357 | 0.91324 | 0.43249 | 0.48075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43249 |  | 19 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.48075 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.13138 | 206.2886 | 99.1738
[11 empty] | 358 | 4.5548 | 0 |  | 358 | 0.91324 | 0.38325 | 0 | 0.038325 | 0 | 0 | 0.49166 | 0 | 0 | 0.42158 |  | 358 | 0.91324 | 0.38325 | 0.52999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38325 |  | 19.1 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.52999 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.14483 | 206.2886 | 109.3303
[11 empty] | 359 | 4.5548 | 0 |  | 359 | 0.91324 | 0.32881 | 0 | 0.032881 | 0 | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0.36169 |  | 359 | 0.91324 | 0.32881 | 0.58443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32881 |  | 19.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.58443 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.15971 | 206.2886 | 120.5622
[11 empty] | 360 | 4.5548 | 0 |  | 360 | 0.91324 | 0.27938 | 0 | 0.027938 | 0 | 0 | 0.60592 | 0 | 0 | 0.30732 |  | 360 | 0.91324 | 0.27938 | 0.63386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27938 |  | 19.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.63386 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.17321 | 206.2886 | 130.7582
[11 empty] | 361 | 4.5548 | 0 |  | 361 | 0.91324 | 0.2418 | 0 | 0.02418 | 0 | 0 | 0.64726 | 0 | 0 | 0.26598 |  | 361 | 0.91324 | 0.2418 | 0.67144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2418 |  | 19.7 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.67144 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.18349 | 206.2886 | 138.5113
[11 empty] | 362 | 4.5548 | 0 |  | 362 | 0.91324 | 0.2069 | 0 | 0.02069 | 0 | 0 | 0.68565 | 0 | 0 | 0.22759 |  | 362 | 0.91324 | 0.2069 | 0.70634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2069 |  | 20 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.70634 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.19302 | 206.2886 | 145.7107
[11 empty] | 363 | 4.5548 | 0 |  | 363 | 0.91324 | 0.1805 | 0 | 0.01805 | 0 | 0 | 0.71469 | 0 | 0 | 0.19855 |  | 363 | 0.91324 | 0.1805 | 0.73274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 |  | 20.3 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.73274 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.20024 | 206.2886 | 151.1558
[11 empty] | 364 | 4.5548 | 0 |  | 364 | 0.91324 | 0.16455 | 0 | 0.016455 | 0 | 0 | 0.73224 | 0 | 0 | 0.181 |  | 364 | 0.91324 | 0.16455 | 0.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16455 |  | 21.1 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.7487 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.2046 | 206.2886 | 154.4472
[11 empty] | 365 | 4.5548 | 0 |  | 365 | 0.91324 | 0.14991 | 0 | 0.014991 | 0 | 0 | 0.74834 | 0 | 0 | 0.1649 |  | 365 | 0.91324 | 0.14991 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14991 |  | 22.2 | 3.6594 | 4.082 | 3.6594 | 2 | 3.3827 | 206.2886 | 0.76333 | 0 | 1 | 3.6594 | 0.20859 | 206.2886 | 157.466
[13 empty] | 0 |  |  |  | 3933.1681 |  | 173.2929
Note on I5: Vejledningen til dette regneark findes i Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmen, som kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside. --- Regnearket er udviklet for Energistyrelsen af Grøn Energi Teknologisk Institut PlanEnergi Rambøll --- Energistyrelsen og projektgruppen påtager sig intet ansvar for brugen af regnearket.

## Udetemperaturer (hidden)
Udetemperaturer fra EnergyPro - Sorteret efter temp.
2002-01-07 | 0:00 | -9
2002-01-08 | 0:00 | -7
2002-02-21 | 0:00 | -7
2002-02-24 | 0:00 | -7
2002-12-31 | 0:00 | -6.3
2002-02-25 | 0:00 | -6.1
2002-02-23 | 0:00 | -5.8
2002-12-25 | 0:00 | -5.8
2002-02-18 | 0:00 | -5.5
2002-01-06 | 0:00 | -4.9
2002-12-23 | 0:00 | -4.3
2002-03-13 | 0:00 | -4.1
2002-01-30 | 0:00 | -4
2002-02-17 | 0:00 | -4
2002-12-24 | 0:00 | -4
2002-02-20 | 0:00 | -3.9
2002-01-09 | 0:00 | -3.7
2002-01-27 | 0:00 | -3.5
2002-02-16 | 0:00 | -3.5
2002-12-30 | 0:00 | -3.5
2002-02-26 | 0:00 | -3.2
2002-12-26 | 0:00 | -3.2
2002-01-05 | 0:00 | -2.9
2002-12-22 | 0:00 | -2.5
2002-03-14 | 0:00 | -2.2
2002-12-27 | 0:00 | -2
2002-02-22 | 0:00 | -1.7
2002-01-23 | 0:00 | -1.6
2002-02-19 | 0:00 | -1.5
2002-02-27 | 0:00 | -1.3
2002-01-04 | 0:00 | -1.2
2002-01-25 | 0:00 | -1.2
2002-01-10 | 0:00 | -1.1
2002-02-15 | 0:00 | -1
2002-11-11 | 0:00 | -0.8
2002-01-31 | 0:00 | -0.6
2002-12-29 | 0:00 | -0.6
2002-02-14 | 0:00 | -0.5
2002-01-28 | 0:00 | -0.3
2002-02-12 | 0:00 | -0.2
2002-12-28 | 0:00 | -0.2
2002-01-12 | 0:00 | 0.1
2002-02-11 | 0:00 | 0.1
2002-11-30 | 0:00 | 0.1
2002-01-22 | 0:00 | 0.2
2002-01-29 | 0:00 | 0.3
2002-02-10 | 0:00 | 0.4
2002-02-13 | 0:00 | 0.5
2002-01-03 | 0:00 | 0.6
2002-03-12 | 0:00 | 0.6
2002-03-19 | 0:00 | 0.6
2002-11-29 | 0:00 | 0.6
2002-01-15 | 0:00 | 0.8
2002-01-18 | 0:00 | 0.8
2002-01-21 | 0:00 | 0.8
2002-02-28 | 0:00 | 0.8
2002-12-15 | 0:00 | 0.8
2002-01-26 | 0:00 | 1
2002-02-03 | 0:00 | 1.1
2002-03-25 | 0:00 | 1.1
2002-03-05 | 0:00 | 1.2
2002-01-17 | 0:00 | 1.3
2002-03-02 | 0:00 | 1.3
2002-12-21 | 0:00 | 1.3
2002-11-10 | 0:00 | 1.4
2002-01-02 | 0:00 | 1.5
2002-02-04 | 0:00 | 1.5
2002-12-04 | 0:00 | 1.5
2002-01-16 | 0:00 | 1.6
2002-02-09 | 0:00 | 1.6
2002-03-15 | 0:00 | 1.6
2002-01-11 | 0:00 | 1.7
2002-02-05 | 0:00 | 1.7
2002-03-26 | 0:00 | 1.7
2002-01-01 | 0:00 | 2
2002-02-08 | 0:00 | 2
2002-03-04 | 0:00 | 2
2002-12-03 | 0:00 | 2
2002-01-14 | 0:00 | 2.2
2002-03-27 | 0:00 | 2.2
2002-02-06 | 0:00 | 2.4
2002-01-13 | 0:00 | 2.5
2002-02-07 | 0:00 | 2.5
2002-03-16 | 0:00 | 2.5
2002-03-24 | 0:00 | 2.5
2002-03-30 | 0:00 | 2.5
2002-12-16 | 0:00 | 2.5
2002-03-18 | 0:00 | 2.7
2002-03-20 | 0:00 | 2.7
2002-04-01 | 0:00 | 2.7
2002-11-28 | 0:00 | 2.7
2002-11-07 | 0:00 | 2.8
2002-03-29 | 0:00 | 2.9
2002-01-20 | 0:00 | 3
2002-02-02 | 0:00 | 3
2002-03-06 | 0:00 | 3
2002-03-28 | 0:00 | 3
2002-01-19 | 0:00 | 3.2
2002-03-31 | 0:00 | 3.2
2002-12-17 | 0:00 | 3.2
2002-11-03 | 0:00 | 3.3
2002-11-06 | 0:00 | 3.4
2002-12-08 | 0:00 | 3.5
2002-03-01 | 0:00 | 3.7
2002-03-22 | 0:00 | 3.7
2002-04-07 | 0:00 | 3.7
2002-12-14 | 0:00 | 3.7
2002-03-03 | 0:00 | 3.9
2002-03-11 | 0:00 | 3.9
2002-04-06 | 0:00 | 3.9
2002-04-30 | 0:00 | 3.9
2002-11-12 | 0:00 | 3.9
2002-11-04 | 0:00 | 4
2002-11-22 | 0:00 | 4
2002-12-18 | 0:00 | 4
2002-11-19 | 0:00 | 4.1
2002-12-13 | 0:00 | 4.1
2002-11-18 | 0:00 | 4.2
2002-03-10 | 0:00 | 4.3
2002-04-02 | 0:00 | 4.3
2002-12-12 | 0:00 | 4.3
2002-03-09 | 0:00 | 4.4
2002-12-05 | 0:00 | 4.4
2002-12-07 | 0:00 | 4.4
2002-03-23 | 0:00 | 4.5
2002-04-10 | 0:00 | 4.5
2002-12-19 | 0:00 | 4.5
2002-10-15 | 0:00 | 4.6
2002-11-05 | 0:00 | 4.6
2002-11-09 | 0:00 | 4.7
2002-03-21 | 0:00 | 4.8
2002-04-08 | 0:00 | 4.8
2002-04-13 | 0:00 | 4.8
2002-02-01 | 0:00 | 4.9
2002-04-04 | 0:00 | 5
2002-04-14 | 0:00 | 5
2002-03-07 | 0:00 | 5.1
2002-11-17 | 0:00 | 5.1
2002-12-01 | 0:00 | 5.1
2002-11-08 | 0:00 | 5.2
2002-12-09 | 0:00 | 5.4
2002-10-27 | 0:00 | 5.5
2002-10-30 | 0:00 | 5.5
2002-12-20 | 0:00 | 5.5
2002-10-29 | 0:00 | 5.6
2002-12-10 | 0:00 | 5.6
2002-11-26 | 0:00 | 5.7
2002-04-15 | 0:00 | 5.8
2002-04-29 | 0:00 | 5.8
2002-12-02 | 0:00 | 5.8
2002-12-06 | 0:00 | 5.8
2002-03-17 | 0:00 | 5.9
2002-04-11 | 0:00 | 6
2002-10-13 | 0:00 | 6
2002-11-27 | 0:00 | 6.1
2002-04-03 | 0:00 | 6.3
2002-11-02 | 0:00 | 6.3
2002-11-16 | 0:00 | 6.4
2002-04-12 | 0:00 | 6.5
2002-04-23 | 0:00 | 6.5
2002-10-28 | 0:00 | 6.5
2002-11-01 | 0:00 | 6.5
2002-10-31 | 0:00 | 7
2002-11-13 | 0:00 | 7.1
2002-11-21 | 0:00 | 7.2
2002-04-16 | 0:00 | 7.5
2002-04-22 | 0:00 | 7.5
2002-05-26 | 0:00 | 7.5
2002-10-14 | 0:00 | 7.5
2002-04-28 | 0:00 | 7.6
2002-11-25 | 0:00 | 7.6
2002-04-20 | 0:00 | 8
2002-11-20 | 0:00 | 8
2002-04-21 | 0:00 | 8.1
2002-10-12 | 0:00 | 8.1
2002-10-23 | 0:00 | 8.1
2002-11-15 | 0:00 | 8.3
2002-11-14 | 0:00 | 8.4
2002-04-17 | 0:00 | 8.6
2002-04-26 | 0:00 | 8.6
2002-05-02 | 0:00 | 8.6
2002-10-06 | 0:00 | 8.6
2002-10-24 | 0:00 | 8.6
2002-11-24 | 0:00 | 8.6
2002-04-27 | 0:00 | 8.8
2002-05-01 | 0:00 | 8.8
2002-10-11 | 0:00 | 8.8
2002-10-20 | 0:00 | 8.8
2002-10-22 | 0:00 | 9
2002-05-27 | 0:00 | 9.1
2002-10-10 | 0:00 | 9.1
2002-11-23 | 0:00 | 9.2
2002-10-09 | 0:00 | 9.3
2002-10-26 | 0:00 | 9.3
2002-05-10 | 0:00 | 9.6
2002-05-15 | 0:00 | 9.6
2002-05-20 | 0:00 | 9.6
2002-05-29 | 0:00 | 9.6
2002-10-16 | 0:00 | 9.6
2002-10-19 | 0:00 | 9.6
2002-04-24 | 0:00 | 9.8
2002-05-11 | 0:00 | 9.8
2002-05-14 | 0:00 | 9.8
2002-05-21 | 0:00 | 9.8
2002-05-23 | 0:00 | 9.8
2002-10-25 | 0:00 | 9.8
2002-05-19 | 0:00 | 10
2002-05-28 | 0:00 | 10
2002-05-08 | 0:00 | 10.1
2002-10-05 | 0:00 | 10.1
2002-05-09 | 0:00 | 10.3
2002-05-22 | 0:00 | 10.3
2002-10-08 | 0:00 | 10.3
2002-04-19 | 0:00 | 10.5
2002-05-13 | 0:00 | 10.5
2002-05-04 | 0:00 | 10.6
2002-05-07 | 0:00 | 10.6
2002-05-12 | 0:00 | 10.6
2002-05-03 | 0:00 | 10.8
2002-05-25 | 0:00 | 10.8
2002-10-07 | 0:00 | 11
2002-04-18 | 0:00 | 11.3
2002-05-16 | 0:00 | 11.3
2002-09-13 | 0:00 | 11.3
2002-10-17 | 0:00 | 11.3
2002-05-17 | 0:00 | 11.5
2002-04-25 | 0:00 | 11.6
2002-09-14 | 0:00 | 11.8
2002-09-20 | 0:00 | 11.8
2002-09-30 | 0:00 | 11.8
2002-09-12 | 0:00 | 12
2002-05-24 | 0:00 | 12.1
2002-09-11 | 0:00 | 12.1
2002-10-04 | 0:00 | 12.1
2002-10-18 | 0:00 | 12.1
2002-05-18 | 0:00 | 12.3
2002-09-15 | 0:00 | 12.3
2002-09-19 | 0:00 | 12.3
2002-09-29 | 0:00 | 12.3
2002-05-06 | 0:00 | 12.6
2002-06-20 | 0:00 | 12.6
2002-05-05 | 0:00 | 13
2002-07-12 | 0:00 | 13
2002-09-07 | 0:00 | 13
2002-09-28 | 0:00 | 13
2002-05-31 | 0:00 | 13.1
2002-07-08 | 0:00 | 13.1
2002-09-01 | 0:00 | 13.1
2002-09-06 | 0:00 | 13.1
2002-09-10 | 0:00 | 13.1
2002-10-01 | 0:00 | 13.1
2002-06-02 | 0:00 | 13.3
2002-06-19 | 0:00 | 13.3
2002-07-09 | 0:00 | 13.3
2002-07-11 | 0:00 | 13.3
2002-08-10 | 0:00 | 13.3
2002-09-21 | 0:00 | 13.3
2002-08-25 | 0:00 | 13.5
2002-09-23 | 0:00 | 13.5
2002-06-28 | 0:00 | 13.6
2002-09-09 | 0:00 | 13.6
2002-06-21 | 0:00 | 13.8
2002-06-29 | 0:00 | 13.8
2002-08-24 | 0:00 | 13.8
2002-09-08 | 0:00 | 13.8
2002-06-23 | 0:00 | 14
2002-08-31 | 0:00 | 14
2002-07-10 | 0:00 | 14.1
2002-06-01 | 0:00 | 14.3
2002-06-22 | 0:00 | 14.3
2002-07-26 | 0:00 | 14.3
2002-09-27 | 0:00 | 14.3
2002-10-03 | 0:00 | 14.3
2002-06-26 | 0:00 | 14.6
2002-08-09 | 0:00 | 14.6
2002-09-02 | 0:00 | 14.6
2002-09-22 | 0:00 | 14.6
2002-09-25 | 0:00 | 14.6
2002-10-02 | 0:00 | 14.6
2002-07-27 | 0:00 | 14.8
2002-08-16 | 0:00 | 14.8
2002-07-14 | 0:00 | 15
2002-07-28 | 0:00 | 15
2002-08-23 | 0:00 | 15
2002-09-05 | 0:00 | 15
2002-09-24 | 0:00 | 15
2002-06-27 | 0:00 | 15.1
2002-07-07 | 0:00 | 15.1
2002-07-21 | 0:00 | 15.1
2002-08-18 | 0:00 | 15.1
2002-09-16 | 0:00 | 15.1
2002-06-17 | 0:00 | 15.3
2002-08-12 | 0:00 | 15.3
2002-08-28 | 0:00 | 15.3
2002-06-13 | 0:00 | 15.5
2002-06-12 | 0:00 | 15.6
2002-08-08 | 0:00 | 15.6
2002-08-13 | 0:00 | 15.6
2002-08-17 | 0:00 | 15.6
2002-08-26 | 0:00 | 15.6
2002-09-04 | 0:00 | 15.6
2002-09-17 | 0:00 | 15.6
2002-06-04 | 0:00 | 15.8
2002-06-15 | 0:00 | 15.8
2002-07-22 | 0:00 | 15.8
2002-07-29 | 0:00 | 15.8
2002-08-11 | 0:00 | 15.8
2002-08-29 | 0:00 | 15.8
2002-09-03 | 0:00 | 15.8
2002-06-14 | 0:00 | 16
2002-06-30 | 0:00 | 16
2002-06-05 | 0:00 | 16.1
2002-08-30 | 0:00 | 16.1
2002-09-26 | 0:00 | 16.1
2002-06-18 | 0:00 | 16.2
2002-07-13 | 0:00 | 16.2
2002-07-17 | 0:00 | 16.2
2002-09-18 | 0:00 | 16.2
2002-06-16 | 0:00 | 16.3
2002-06-25 | 0:00 | 16.3
2002-05-30 | 0:00 | 16.5
2002-07-30 | 0:00 | 16.5
2002-08-27 | 0:00 | 16.5
2002-08-15 | 0:00 | 16.6
2002-06-03 | 0:00 | 16.7
2002-06-11 | 0:00 | 16.7
2002-07-18 | 0:00 | 16.7
2002-07-20 | 0:00 | 16.7
2002-07-06 | 0:00 | 17
2002-07-15 | 0:00 | 17.1
2002-08-07 | 0:00 | 17.2
2002-07-16 | 0:00 | 17.3
2002-08-19 | 0:00 | 17.3
2002-07-25 | 0:00 | 17.5
2002-08-14 | 0:00 | 17.5
2002-08-22 | 0:00 | 17.6
2002-07-31 | 0:00 | 17.7
2002-07-01 | 0:00 | 18.1
2002-07-19 | 0:00 | 18.1
2002-07-02 | 0:00 | 18.2
2002-08-02 | 0:00 | 18.2
2002-06-08 | 0:00 | 18.5
2002-06-10 | 0:00 | 18.5
2002-07-03 | 0:00 | 18.6
2002-06-06 | 0:00 | 18.7
2002-06-09 | 0:00 | 18.7
2002-06-07 | 0:00 | 19
2002-07-23 | 0:00 | 19
2002-08-04 | 0:00 | 19
2002-08-05 | 0:00 | 19.1
2002-07-04 | 0:00 | 19.2
2002-08-01 | 0:00 | 19.2
2002-08-03 | 0:00 | 19.7
2002-08-20 | 0:00 | 20
2002-08-06 | 0:00 | 20.3
2002-07-24 | 0:00 | 21.1
2002-08-21 | 0:00 | 22.2

## COP og ydelse (hidden)
Fra SE |  |  |  | Korrigeret
| COP | Ydelse |  |  | Faktor | Korr. FV | Faktor | ny ydelse | Ny COP
-9 | 3.0573 | 1915.448 |  | -9 | 0.93 | 2.8432 | 1 | 1915.448 | 2.8432
-8 | 3.0918 | 1987.3818 |  | -8 | 0.93 | 2.8754 | 1 | 1987.3818 | 2.8754
-7 | 3.1274 | 2061.0577 |  | -7 | 0.93 | 2.9084 | 1 | 2061.0577 | 2.9084
-6 | 3.164 | 2136.476 |  | -6 | 0.93 | 2.9425 | 1 | 2136.476 | 2.9425
-5 | 3.2017 | 2213.6364 |  | -5 | 0.93 | 2.9775 | 1 | 2213.6364 | 2.9775
-4 | 3.2404 | 2292.539 |  | -4 | 0.93 | 3.0136 | 1 | 2292.539 | 3.0136
-3 | 3.2802 | 2373.1839 |  | -3 | 0.93 | 3.0506 | 1 | 2373.1839 | 3.0506
-2 | 3.321 | 2455.571 |  | -2 | 0.93 | 3.0885 | 0.99 | 2431.0153 | 3.0885
-1 | 3.3629 | 2539.7003 |  | -1 | 0.93 | 3.1275 | 0.99 | 2514.3033 | 3.1275
0 | 3.4059 | 2625.5718 |  | 0 | 0.93 | 3.1674 | 0.98 | 2573.0604 | 3.1674
1 | 3.4498 | 2713.1856 |  | 1 | 0.92 | 3.1739 | 0.97 | 2631.79 | 3.1739
2 | 3.4949 | 2802.5416 |  | 2 | 0.91 | 3.1804 | 0.96 | 2690.4399 | 3.1804
3 | 3.541 | 2893.6397 |  | 3 | 0.91 | 3.2223 | 0.95 | 2748.9578 | 3.2223
4 | 3.5881 | 2986.4802 |  | 4 | 0.92 | 3.3011 | 0.96 | 2867.021 | 3.3011
5 | 3.6364 | 3081.0628 |  | 5 | 0.93 | 3.3818 | 0.97 | 2988.6309 | 3.3818
6 | 3.6856 | 3177.3876 |  | 6 | 0.94 | 3.4645 | 0.98 | 3113.8399 | 3.4645
7 | 3.7359 | 3275.4547 |  | 7 | 0.95 | 3.5491 | 1 | 3275.4547 | 3.5491
8 | 3.7873 | 3375.264 |  | 8 | 0.95 | 3.5979 | 1 | 3375.264 | 3.5979
9 | 3.8397 | 3476.8155 |  | 9 | 0.95 | 3.6477 | 1 | 3476.8155 | 3.6477
10 | 3.8932 | 3580.1092 |  | 10 | 0.95 | 3.6985 | 1 | 3580.1092 | 3.6985
11 | 3.9477 | 3685.1452 |  | 11 | 0.95 | 3.7503 | 1 | 3685.1452 | 3.7503
12 | 4.0033 | 3791.9234 |  | 12 | 0.95 | 3.8031 | 1 | 3791.9234 | 3.8031
13 | 4.0599 | 3900.4437 |  | 13 | 0.95 | 3.8569 | 1 | 3900.4437 | 3.8569
14 | 4.1176 | 4010.7064 |  | 14 | 0.95 | 3.9117 | 1 | 4010.7064 | 3.9117
15 | 4.1763 | 4122.7112 |  | 15 | 0.95 | 3.9675 | 1 | 4122.7112 | 3.9675
16 | 4.2361 | 4236.4582 |  | 16 | 0.95 | 4.0243 | 1 | 4236.4582 | 4.0243
17 | 4.2969 | 4351.9475 |  | 17 | 0.95 | 4.082 | 1 | 4351.9475 | 4.082
COP Ligninger
|  | X^4 | X^3 | X^2 | X | K
| -9 til 0 |  |  |  | 0.036 | 3.1616
| 0 til 7 | -0.0002 | 0.0023 | 0.0045 | -0.0087 | 3.1694
| 7 til 17 |  |  |  | 0.0533 | 3.1686
| -9 til 0 | 0,036x + 3,1616
| 0 til 7 | -0,0002x4 + 0,0023x3 + 0,0045x2 - 0,0087x + 3,1694
| 7 til 17 | 0,0533x + 3,1686
Ydelsesligninger
|  |  |  | X^2 | X | K
| -9 til 3 |  |  |  | 70.598 | 2563.3
| 3 til 7 |  |  | 6.4787 | 65.194 | 2497.9
| 7 til 17 |  |  |  | 107.65 | 2508.8
| -9 til 3 | 70,598x + 2563,3
| 3 til 7 | 6,4787x2 + 65,194x + 2497,9
| 7 til 17 | 107,65x + 2508,8
Korrektion FV-temperaturer

## Solvarmeproduktion (hidden)
Solvarme: Ydelsesberegning | [7 empty] | 60 % GAF
Grundlag | [7 empty] | Korrigeret for temperaturniveau
Normal "god" løsning | 20 % SF ved 60 % GAF |  |  |  |  | 20% | 30% | 20% | 30%
T_mean | 60 | grader C | på solfangersiden |  | Dag | Udnyttet kWh/m2 |  | Udnyttet kWh/m2 |  | Korrigeret efter soldækning | Maks. prod. 30 %
Årsydelse | 450 | kWh/m2 |  |  | 1 | 0.095956 | 0.095956 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0
Gns. daglig sommerproduktion = sommerlast | 2.5877 | kWh/m2 pr. dag |  |  | 2 | 0.074508 | 0.074508 | 0.075998 | 0.075998 | 0.075998 | 0
Maks. daglig produktion ved 30 % SF / 60 % GAF (finder sommerdage) | 1.3549 | kWh/m2 pr. dag |  |  | 3 | 0.074508 | 0.074508 | 0.075998 | 0.075998 | 0.075998 | 0
[5 empty] | 4 | 0.074508 | 0.074508 | 0.075998 | 0.075998 | 0.075998 | 0
[5 empty] | 5 | 0.073597 | 0.073597 | 0.075069 | 0.075069 | 0.075069 | 0
1 grads indflydelse på solvarmeproduktion | 1 | % |  |  | 6 | 0.073597 | 0.073597 | 0.075069 | 0.075069 | 0.075069 | 0
Antal dage med solvarme, ca. | 260 | dage/år |  |  | 7 | 0.094419 | 0.094419 | 0.096307 | 0.096307 | 0.096307 | 0
Antal dage med 100 % solvarme | 20% | 30% | soldækning | ved 60 % GUF | 8 | 0.094707 | 0.094707 | 0.096601 | 0.096601 | 0.096601 | 0
| 60 | 90 | dage |  | 9 | 0.056066 | 0.056066 | 0.057188 | 0.057188 | 0.057188 | 0
[5 empty] | 10 | 0.06672 | 0.06672 | 0.068054 | 0.068054 | 0.068054 | 0
Eks. |  |  |  |  | 11 | 0.06672 | 0.06672 | 0.068054 | 0.068054 | 0.068054 | 0
8500 | m2 |  |  |  | 12 | 0.11099 | 0.11099 | 0.11321 | 0.11321 | 0.11321 | 0
Årsvarmebehov | 20000 | MWh |  |  | 13 | 0.22684 | 0.22684 | 0.23138 | 0.23138 | 0.23138 | 0
T_mean_solfangerside | 58 | C |  |  | 14 | 0.20602 | 0.20602 | 0.21014 | 0.21014 | 0.21014 | 0
Ekstra effektivitet | 2 | % |  |  | 15 | 0.2158 | 0.2158 | 0.22011 | 0.22011 | 0.22011 | 0
Årsydelse | 459 | kWh/år |  |  | 16 | 0.18084 | 0.18084 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0
Potentiel soldækning | 19.51% |  |  |  | 17 | 0.17019 | 0.17019 | 0.17359 | 0.17359 | 0.17359 | 0
Sommerproduktion | 22.4357 | MWh/dag |  |  | 18 | 0.17019 | 0.17019 | 0.17359 | 0.17359 | 0.17359 | 0
Passende sommerlast | 0.93482 | MW |  |  | 19 | 0.12592 | 0.12592 | 0.12843 | 0.12843 | 0.12843 | 0
Antal sommerdage | 93 | dage |  |  | 20 | 0.010063 | 0.010063 | 0.010264 | 0.010264 | 0.010264 | 0
Faktisk sommerlast | 0.91324 | MW |  |  | 21 | 0.010063 | 0.010063 | 0.010264 | 0.010264 | 0.010264 | 0
Reduktion pga. manglende sommerlast | 48.1643 | MWh |  |  | 22 | 0.22601 | 0.22601 | 0.23053 | 0.23053 | 0.23053 | 0
Faktisk sommer-solvarme | 2.5786 | kWh/m2-dag |  |  | 23 | 0.22601 | 0.22601 | 0.23053 | 0.23053 | 0.23053 | 0
Faktisk sommer-solvarme |  |  |  |  | 24 | 0.22601 | 0.22601 | 0.23053 | 0.23053 | 0.23053 | 0
Faktisk solvarmeydelse | 453.3336 | kWh/m2 |  |  | 25 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29826 | 0.29826 | 0.29826 | 0
Faktisk årlig ydelse ved 93 sommerdage | 3853.3357 | MWh |  |  | 26 | 0.30304 | 0.30304 | 0.3091 | 0.3091 | 0.3091 | 0
Faktisk soldækning ved 93 sommerdage | 19.27% |  |  |  | 27 | 0.30304 | 0.30304 | 0.3091 | 0.3091 | 0.3091 | 0
| 1 |  |  |  | 28 | 0.30304 | 0.30304 | 0.3091 | 0.3091 | 0.3091 | 0
[5 empty] | 29 | 0.077023 | 0.077023 | 0.078563 | 0.078563 | 0.078563 | 0
[5 empty] | 30 | 0.1405 | 0.1405 | 0.14331 | 0.14331 | 0.14331 | 0
[5 empty] | 31 | 0.19295 | 0.19295 | 0.19681 | 0.19681 | 0.19681 | 0
[5 empty] | 32 | 0.12656 | 0.12656 | 0.12909 | 0.12909 | 0.12909 | 0
[5 empty] | 33 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11825 | 0.11825 | 0.11825 | 0
[5 empty] | 34 | 0.20528 | 0.20528 | 0.20939 | 0.20939 | 0.20939 | 0
[5 empty] | 35 | 0.20528 | 0.20528 | 0.20939 | 0.20939 | 0.20939 | 0
[5 empty] | 36 | 0.23087 | 0.23087 | 0.23548 | 0.23548 | 0.23548 | 0
[5 empty] | 37 | 0.16739 | 0.16739 | 0.17074 | 0.17074 | 0.17074 | 0
[5 empty] | 38 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11724 | 0.11724 | 0.11724 | 0
[5 empty] | 39 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11724 | 0.11724 | 0.11724 | 0
[5 empty] | 40 | 0.11494 | 0.11494 | 0.11724 | 0.11724 | 0.11724 | 0
[5 empty] | 41 | 0.032979 | 0.079048 | 0.033639 | 0.080629 | 0.033639 | 0
[5 empty] | 42 | 0.032979 | 0.079048 | 0.033639 | 0.080629 | 0.033639 | 0
[5 empty] | 43 | 0.088472 | 0.13454 | 0.090241 | 0.13723 | 0.090241 | 0
[5 empty] | 44 | 0.18192 | 0.22798 | 0.18555 | 0.23254 | 0.18555 | 0
[5 empty] | 45 | 0.18192 | 0.22798 | 0.18555 | 0.23254 | 0.18555 | 0
[5 empty] | 46 | 0.18192 | 0.22798 | 0.18555 | 0.23254 | 0.18555 | 0
[5 empty] | 47 | 0.18192 | 0.22798 | 0.18555 | 0.23254 | 0.18555 | 0
[5 empty] | 48 | 0.17452 | 0.17452 | 0.17801 | 0.17801 | 0.17801 | 0
[5 empty] | 49 | 0.17452 | 0.17452 | 0.17801 | 0.17801 | 0.17801 | 0
[5 empty] | 50 | 0.11706 | 0.11706 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0
[5 empty] | 51 | 0.023615 | 0.023615 | 0.024087 | 0.024087 | 0.024087 | 0
[5 empty] | 52 | 0.29605 | 0.45704 | 0.30198 | 0.46618 | 0.30198 | 0
[5 empty] | 53 | 0.73925 | 0.7521 | 0.75404 | 0.76714 | 0.75404 | 0
[5 empty] | 54 | 1.2123 | 1.0651 | 1.2366 | 1.0864 | 1.2366 | 0
[5 empty] | 55 | 1.2123 | 1.0651 | 1.2366 | 1.0864 | 1.2366 | 0
[5 empty] | 56 | 1.5849 | 1.5397 | 1.6166 | 1.5705 | 1.6166 | 0
[5 empty] | 57 | 1.6058 | 1.5606 | 1.6379 | 1.5918 | 1.6379 | 0
[5 empty] | 58 | 2.1305 | 1.8871 | 2.1731 | 1.9248 | 2.1731 | 0
[5 empty] | 59 | 1.858 | 1.4537 | 1.8952 | 1.4827 | 1.8952 | 0
[5 empty] | 60 | 1.8761 | 1.4589 | 1.9136 | 1.4881 | 1.9136 | 0
[5 empty] | 61 | 1.5455 | 1.4485 | 1.5764 | 1.4775 | 1.5764 | 0
[5 empty] | 62 | 1.6052 | 1.5082 | 1.6373 | 1.5384 | 1.6373 | 0
[5 empty] | 63 | 1.5147 | 1.4651 | 1.545 | 1.4944 | 1.545 | 0
[5 empty] | 64 | 1.6934 | 1.6437 | 1.7272 | 1.6766 | 1.7272 | 0
[5 empty] | 65 | 1.665 | 1.5969 | 1.6983 | 1.6288 | 1.6983 | 0
[5 empty] | 66 | 1.7075 | 1.856 | 1.7416 | 1.8931 | 1.7416 | 0
[5 empty] | 67 | 1.7814 | 1.8521 | 1.817 | 1.8891 | 1.817 | 0
[5 empty] | 68 | 2.1383 | 2.0574 | 2.1811 | 2.0985 | 2.1811 | 0
[5 empty] | 69 | 2.1218 | 2.0409 | 2.1643 | 2.0817 | 2.1643 | 0
[5 empty] | 70 | 2.0833 | 2.1166 | 2.125 | 2.159 | 2.125 | 0
[5 empty] | 71 | 1.9696 | 2.003 | 2.009 | 2.043 | 2.009 | 0
[5 empty] | 72 | 1.5871 | 1.8371 | 1.6188 | 1.8738 | 1.6188 | 0
[5 empty] | 73 | 2.1444 | 2.0785 | 2.1873 | 2.1201 | 2.1873 | 0
[5 empty] | 74 | 1.8065 | 2.1862 | 1.8427 | 2.2299 | 1.8427 | 0
[5 empty] | 75 | 1.8016 | 1.9661 | 1.8377 | 2.0054 | 1.8377 | 0
[5 empty] | 76 | 1.7584 | 1.9229 | 1.7936 | 1.9613 | 1.7936 | 0
[5 empty] | 77 | 1.552 | 1.4528 | 1.583 | 1.4818 | 1.583 | 0
[5 empty] | 78 | 1.9509 | 1.6189 | 1.9899 | 1.6513 | 1.9899 | 0
[5 empty] | 79 | 2.1708 | 1.9933 | 2.2142 | 2.0331 | 2.2142 | 0
[5 empty] | 80 | 1.571 | 1.977 | 1.6024 | 2.0166 | 1.6024 | 0
[5 empty] | 81 | 1.3737 | 1.5729 | 1.4011 | 1.6043 | 1.4011 | 0
[5 empty] | 82 | 0.88718 | 1.2932 | 0.90493 | 1.3191 | 0.90493 | 0
[5 empty] | 83 | 1.3447 | 1.7375 | 1.3716 | 1.7723 | 1.3716 | 0
[5 empty] | 84 | 1.7308 | 2.0401 | 1.7654 | 2.0809 | 1.7654 | 0
[5 empty] | 85 | 1.2266 | 1.7686 | 1.2511 | 1.804 | 1.2511 | 0
[5 empty] | 86 | 0.89289 | 1.2805 | 0.91074 | 1.3061 | 0.91074 | 0
[5 empty] | 87 | 0.89289 | 0.79621 | 0.91074 | 0.81214 | 0.91074 | 0
[5 empty] | 88 | 0.89289 | 0.79621 | 0.91074 | 0.81214 | 0.91074 | 0
[5 empty] | 89 | 1.1613 | 1.0406 | 1.1845 | 1.0614 | 1.1845 | 0
[5 empty] | 90 | 0.70379 | 1.0464 | 0.71787 | 1.0674 | 0.71787 | 0
[5 empty] | 91 | 0.75029 | 0.75029 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7653 | 0
[5 empty] | 92 | 1.1651 | 1.1651 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1884 | 0
[5 empty] | 93 | 1.4547 | 1.4547 | 1.4838 | 1.4838 | 1.4838 | 0
[5 empty] | 94 | 1.2469 | 1.2469 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2718 | 0
[5 empty] | 95 | 1.4842 | 1.4842 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5139 | 0
[5 empty] | 96 | 1.4177 | 1.4177 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 0
[5 empty] | 97 | 1.762 | 1.762 | 1.7972 | 1.7972 | 1.7972 | 0
[5 empty] | 98 | 1.7828 | 1.7828 | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 0
[5 empty] | 99 | 1.3793 | 1.3793 | 1.4069 | 1.4069 | 1.4069 | 0
[5 empty] | 100 | 0.96463 | 0.96463 | 0.98392 | 0.98392 | 0.98392 | 0
[5 empty] | 101 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3577 | 1.3577 | 1.3577 | 0
[5 empty] | 102 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 0
[5 empty] | 103 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 0
[5 empty] | 104 | 0.71867 | 0.71867 | 0.73304 | 0.73304 | 0.73304 | 0
[5 empty] | 105 | 0.66081 | 0.66081 | 0.67402 | 0.67402 | 0.67402 | 0
[5 empty] | 106 | 0.66081 | 0.66081 | 0.67402 | 0.67402 | 0.67402 | 0
[5 empty] | 107 | 0.74926 | 0.74926 | 0.76424 | 0.76424 | 0.76424 | 0
[5 empty] | 108 | 0.40158 | 0.40158 | 0.40961 | 0.40961 | 0.40961 | 0
[5 empty] | 109 | 0.59565 | 0.59565 | 0.60756 | 0.60756 | 0.60756 | 0
[5 empty] | 110 | 0.59565 | 0.59565 | 0.60756 | 0.60756 | 0.60756 | 0
[5 empty] | 111 | 0.68413 | 0.68413 | 0.69781 | 0.69781 | 0.69781 | 0
[5 empty] | 112 | 0.40558 | 0.40558 | 0.41369 | 0.41369 | 0.41369 | 0
[5 empty] | 113 | 0.46028 | 0.46028 | 0.46949 | 0.46949 | 0.46949 | 0
[5 empty] | 114 | 0.37183 | 0.37183 | 0.37927 | 0.37927 | 0.37927 | 0
[5 empty] | 115 | 0.35306 | 0.35306 | 0.36012 | 0.36012 | 0.36012 | 0
[5 empty] | 116 | 0.51331 | 0.51331 | 0.52358 | 0.52358 | 0.52358 | 0
[5 empty] | 117 | 0.90044 | 0.90044 | 0.91845 | 0.91845 | 0.91845 | 0
[5 empty] | 118 | 0.81195 | 0.81195 | 0.82819 | 0.82819 | 0.82819 | 0
[5 empty] | 119 | 0.81195 | 0.81195 | 0.82819 | 0.82819 | 0.82819 | 0
[5 empty] | 120 | 0.94923 | 0.94923 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0
[5 empty] | 121 | 0.94923 | 0.94923 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0
[5 empty] | 122 | 0.94923 | 0.94923 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0
[5 empty] | 123 | 0.58369 | 0.58369 | 0.59536 | 0.59536 | 0.59536 | 0
[5 empty] | 124 | 0.22809 | 0.22809 | 0.23265 | 0.23265 | 0.23265 | 0
[5 empty] | 125 | 0.22809 | 0.22809 | 0.23265 | 0.23265 | 0.23265 | 0
[5 empty] | 126 | 0.22809 | 0.22809 | 0.23265 | 0.23265 | 0.23265 | 0
[5 empty] | 127 | 0.10844 | 0.10844 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0
[5 empty] | 128 | 0.10844 | 0.10844 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0
[5 empty] | 129 | 0.3396 | 0.3396 | 0.34639 | 0.34639 | 0.34639 | 0
[5 empty] | 130 | 0.33501 | 0.33501 | 0.34171 | 0.34171 | 0.34171 | 0
[5 empty] | 131 | 0.5882 | 0.5882 | 0.59997 | 0.59997 | 0.59997 | 0
[5 empty] | 132 | 0.5882 | 0.5882 | 0.59997 | 0.59997 | 0.59997 | 0
[5 empty] | 133 | 0.60111 | 0.60111 | 0.61313 | 0.61313 | 0.61313 | 0
[5 empty] | 134 | 0.53207 | 0.53207 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0
[5 empty] | 135 | 0.53207 | 0.53207 | 0.54271 | 0.54271 | 0.54271 | 0
[5 empty] | 136 | 0.30091 | 0.30091 | 0.30693 | 0.30693 | 0.30693 | 0
[5 empty] | 137 | 0.36145 | 0.36145 | 0.36868 | 0.36868 | 0.36868 | 0
[5 empty] | 138 | 0.1389 | 0.1389 | 0.14167 | 0.14167 | 0.14167 | 0
[5 empty] | 139 | 0.1389 | 0.1389 | 0.14167 | 0.14167 | 0.14167 | 0
[5 empty] | 140 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0
[5 empty] | 141 | 0.12359 | 0.12359 | 0.12606 | 0.12606 | 0.12606 | 0
[5 empty] | 142 | 0.18797 | 0.18797 | 0.19173 | 0.19173 | 0.19173 | 0
[5 empty] | 143 | 0.18797 | 0.18797 | 0.19173 | 0.19173 | 0.19173 | 0
[5 empty] | 144 | 0.12743 | 0.12743 | 0.12998 | 0.12998 | 0.12998 | 0
[5 empty] | 145 | 0.082643 | 0.082643 | 0.084296 | 0.084296 | 0.084296 | 0
[5 empty] | 146 | 0.082643 | 0.082643 | 0.084296 | 0.084296 | 0.084296 | 0
[5 empty] | 147 | 0.12452 | 0.12452 | 0.12701 | 0.12701 | 0.12701 | 0
[5 empty] | 148 | 0.13345 | 0.13345 | 0.13612 | 0.13612 | 0.13612 | 0
[5 empty] | 149 | 0.069074 | 0.069074 | 0.070455 | 0.070455 | 0.070455 | 0
[5 empty] | 150 | 0.069074 | 0.069074 | 0.070455 | 0.070455 | 0.070455 | 0
[5 empty] | 151 | 0.069074 | 0.069074 | 0.070455 | 0.070455 | 0.070455 | 0
[5 empty] | 152 | 0.051695 | 0.051695 | 0.052729 | 0.052729 | 0.052729 | 0
[5 empty] | 153 | 0.051695 | 0.051695 | 0.052729 | 0.052729 | 0.052729 | 0
[5 empty] | 154 | 0.009815 | 0.009815 | 0.010011 | 0.010011 | 0.010011 | 0
[5 empty] | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 156 | 0.4072 | 0.4072 | 0.41534 | 0.41534 | 0.41534 | 0
[5 empty] | 157 | 0.43534 | 0.43534 | 0.44404 | 0.44404 | 0.44404 | 0
[5 empty] | 158 | 0.72182 | 0.72182 | 0.73625 | 0.73625 | 0.73625 | 0
[5 empty] | 159 | 0.76139 | 0.76139 | 0.77661 | 0.77661 | 0.77661 | 0
[5 empty] | 160 | 0.76139 | 0.76139 | 0.77661 | 0.77661 | 0.77661 | 0
[5 empty] | 161 | 0.78578 | 0.78578 | 0.80149 | 0.80149 | 0.80149 | 0
[5 empty] | 162 | 0.78578 | 0.78578 | 0.80149 | 0.80149 | 0.80149 | 0
[5 empty] | 163 | 0.37858 | 0.37858 | 0.38615 | 0.38615 | 0.38615 | 0
[5 empty] | 164 | 0.35044 | 0.35044 | 0.35745 | 0.35745 | 0.35745 | 0
[5 empty] | 165 | 0.063959 | 0.063959 | 0.065238 | 0.065238 | 0.065238 | 0
[5 empty] | 166 | 0.024388 | 0.024388 | 0.024876 | 0.024876 | 0.024876 | 0
[5 empty] | 167 | 0.024388 | 0.024388 | 0.024876 | 0.024876 | 0.024876 | 0
[5 empty] | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 170 | 0.023045 | 0.023045 | 0.023506 | 0.023506 | 0.023506 | 0
[5 empty] | 171 | 0.023045 | 0.023045 | 0.023506 | 0.023506 | 0.023506 | 0
[5 empty] | 172 | 0.32506 | 0.32506 | 0.33156 | 0.33156 | 0.33156 | 0
[5 empty] | 173 | 0.32506 | 0.32506 | 0.33156 | 0.33156 | 0.33156 | 0
[5 empty] | 174 | 0.32506 | 0.32506 | 0.33156 | 0.33156 | 0.33156 | 0
[5 empty] | 175 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0
[5 empty] | 176 | 0.4201 | 0.4201 | 0.4285 | 0.4285 | 0.4285 | 0
[5 empty] | 177 | 0.39706 | 0.39706 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0
[5 empty] | 178 | 0.39797 | 0.39797 | 0.40593 | 0.40593 | 0.40593 | 0
[5 empty] | 179 | 0.095956 | 0.095956 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0
[5 empty] | 180 | 0.095956 | 0.095956 | 0.097875 | 0.097875 | 0.097875 | 0
[5 empty] | 181 | 0.54955 | 1.1535 | 0.56054 | 1.1765 | 0.56054 | 0
[5 empty] | 182 | 0.73281 | 1.3607 | 0.74746 | 1.3879 | 0.74746 | 0
[5 empty] | 183 | 0.73281 | 1.3607 | 0.74746 | 1.3879 | 0.74746 | 0
[5 empty] | 184 | 0.73281 | 1.3607 | 0.74746 | 1.3879 | 0.74746 | 0
[5 empty] | 185 | 0.98961 | 1.5978 | 1.0094 | 1.6297 | 1.0094 | 0
[5 empty] | 186 | 1.0208 | 1.6094 | 1.0412 | 1.6416 | 1.0412 | 0
[5 empty] | 187 | 1.0208 | 1.1973 | 1.0412 | 1.2212 | 1.0412 | 0
[5 empty] | 188 | 1.0255 | 0.98624 | 1.046 | 1.006 | 1.046 | 0
[5 empty] | 189 | 0.83817 | 0.77488 | 0.85494 | 0.79038 | 0.85494 | 0
[5 empty] | 190 | 1.1484 | 0.99693 | 1.1714 | 1.0169 | 1.1714 | 0
[5 empty] | 191 | 1.3972 | 1.2364 | 1.4252 | 1.2611 | 1.4252 | 0
[5 empty] | 192 | 1.1751 | 1.0875 | 1.1986 | 1.1093 | 1.1986 | 0
[5 empty] | 193 | 1.131 | 1.1792 | 1.1536 | 1.2027 | 1.1536 | 0
[5 empty] | 194 | 1.5483 | 1.5616 | 1.5792 | 1.5928 | 1.5792 | 0
[5 empty] | 195 | 1.462 | 1.5134 | 1.4913 | 1.5436 | 1.4913 | 0
[5 empty] | 196 | 1.462 | 1.5331 | 1.4913 | 1.5638 | 1.4913 | 0
[5 empty] | 197 | 1.5494 | 1.6066 | 1.5804 | 1.6387 | 1.5804 | 0
[5 empty] | 198 | 1.3626 | 1.4291 | 1.3899 | 1.4577 | 1.3899 | 0
[5 empty] | 199 | 1.328 | 1.3409 | 1.3545 | 1.3677 | 1.3545 | 0
[5 empty] | 200 | 1.1471 | 1.0679 | 1.17 | 1.0893 | 1.17 | 0
[5 empty] | 201 | 0.81821 | 0.73582 | 0.83458 | 0.75053 | 0.83458 | 0
[5 empty] | 202 | 0.70079 | 0.6184 | 0.71481 | 0.63076 | 0.71481 | 0
[5 empty] | 203 | 0.70079 | 0.59865 | 0.71481 | 0.61063 | 0.71481 | 0
[5 empty] | 204 | 0.49593 | 0.6683 | 0.50585 | 0.68166 | 0.50585 | 0
[5 empty] | 205 | 0.44215 | 0.61451 | 0.45099 | 0.6268 | 0.45099 | 0
[5 empty] | 206 | 0.78846 | 0.94194 | 0.80423 | 0.96078 | 0.80423 | 0
[5 empty] | 207 | 1.1148 | 1.2243 | 1.1371 | 1.2488 | 1.1371 | 0
[5 empty] | 208 | 1.0265 | 1.1453 | 1.047 | 1.1682 | 1.047 | 0
[5 empty] | 209 | 1.0734 | 1.4413 | 1.0948 | 1.4701 | 1.0948 | 0
[5 empty] | 210 | 1.1369 | 1.5048 | 1.1596 | 1.5349 | 1.1596 | 0
[5 empty] | 211 | 1.2438 | 1.5229 | 1.2687 | 1.5534 | 1.2687 | 0
[5 empty] | 212 | 1.4294 | 1.7794 | 1.458 | 1.815 | 1.458 | 0
[5 empty] | 213 | 1.1458 | 1.5147 | 1.1688 | 1.545 | 1.1688 | 0
[5 empty] | 214 | 0.80119 | 1.1792 | 0.81721 | 1.2028 | 0.81721 | 0
[5 empty] | 215 | 0.83079 | 1.5061 | 0.8474 | 1.5362 | 0.8474 | 0
[5 empty] | 216 | 1.3447 | 1.5188 | 1.3716 | 1.5492 | 1.3716 | 0
[5 empty] | 217 | 1.3944 | 1.6835 | 1.4223 | 1.7172 | 1.4223 | 0
[5 empty] | 218 | 1.0947 | 1.3003 | 1.1166 | 1.3263 | 1.1166 | 0
[5 empty] | 219 | 0.92058 | 1.0552 | 0.93899 | 1.0763 | 0.93899 | 0
[5 empty] | 220 | 0.93934 | 1.074 | 0.95813 | 1.0955 | 0.95813 | 0
[5 empty] | 221 | 1.2014 | 1.385 | 1.2254 | 1.4127 | 1.2254 | 0
[5 empty] | 222 | 1.2377 | 1.1147 | 1.2624 | 1.137 | 1.2624 | 0
[5 empty] | 223 | 0.60681 | 0.73599 | 0.61895 | 0.75071 | 0.61895 | 0
[5 empty] | 224 | 0.56867 | 0.58287 | 0.58004 | 0.59453 | 0.58004 | 0
[5 empty] | 225 | 0.69143 | 0.70564 | 0.70526 | 0.71975 | 0.70526 | 0
[5 empty] | 226 | 0.78318 | 0.80848 | 0.79884 | 0.82465 | 0.79884 | 0
[5 empty] | 227 | 1.0159 | 0.9468 | 1.0362 | 0.96574 | 1.0362 | 0
[5 empty] | 228 | 1.1732 | 0.94765 | 1.1967 | 0.9666 | 1.1967 | 0
[5 empty] | 229 | 1.3202 | 1.0912 | 1.3466 | 1.113 | 1.3466 | 0
[5 empty] | 230 | 1.6848 | 1.293 | 1.7184 | 1.3188 | 1.7184 | 0
[5 empty] | 231 | 1.9116 | 1.5564 | 1.9498 | 1.5875 | 1.9498 | 0
[5 empty] | 232 | 1.909 | 1.5537 | 1.9471 | 1.5848 | 1.9471 | 0
[5 empty] | 233 | 1.9387 | 1.5724 | 1.9775 | 1.6038 | 1.9775 | 0
[5 empty] | 234 | 1.9152 | 1.6715 | 1.9535 | 1.7049 | 1.9535 | 0
[5 empty] | 235 | 1.7413 | 1.4996 | 1.7761 | 1.5296 | 1.7761 | 0
[5 empty] | 236 | 1.5284 | 1.4303 | 1.559 | 1.4589 | 1.559 | 0
[5 empty] | 237 | 1.7003 | 1.5425 | 1.7344 | 1.5734 | 1.7344 | 0
[5 empty] | 238 | 1.9379 | 1.5165 | 1.9766 | 1.5468 | 1.9766 | 0
[5 empty] | 239 | 1.9786 | 1.5572 | 2.0182 | 1.5884 | 2.0182 | 0
[5 empty] | 240 | 2.4066 | 1.7277 | 2.4547 | 1.7623 | 2.4547 | 0
[5 empty] | 241 | 2.7031 | 1.7162 | 2.7572 | 1.7505 | 2.7572 | 0
[5 empty] | 242 | 2.5851 | 1.8506 | 2.6368 | 1.8876 | 2.6368 | 0
[5 empty] | 243 | 3.1502 | 2.0063 | 3.2132 | 2.0464 | 3.2132 | 0
[5 empty] | 244 | 3.0348 | 1.9867 | 3.0955 | 2.0264 | 3.0955 | 0
[5 empty] | 245 | 3.009 | 1.9678 | 3.0691 | 2.0071 | 3.0691 | 0
[5 empty] | 246 | 3.3303 | 2.0959 | 3.3969 | 2.1378 | 3.3969 | 0
[5 empty] | 247 | 3.1017 | 2.0664 | 3.1637 | 2.1077 | 3.1637 | 0
[5 empty] | 248 | 2.8687 | 2.0409 | 2.926 | 2.0817 | 2.926 | 0
[5 empty] | 249 | 3.0919 | 2.0163 | 3.1538 | 2.0566 | 3.1538 | 0
[5 empty] | 250 | 2.8097 | 1.999 | 2.8659 | 2.039 | 2.8659 | 0
[5 empty] | 251 | 2.9205 | 1.9832 | 2.9789 | 2.0229 | 2.9789 | 0
[5 empty] | 252 | 2.5797 | 1.9638 | 2.6313 | 2.003 | 2.6313 | 0
[5 empty] | 253 | 2.3627 | 1.9439 | 2.4099 | 1.9828 | 2.4099 | 0
[5 empty] | 254 | 2.3749 | 1.9303 | 2.4224 | 1.9689 | 2.4224 | 0
[5 empty] | 255 | 2.4059 | 1.9089 | 2.454 | 1.9471 | 2.454 | 0
[5 empty] | 256 | 2.3225 | 1.8872 | 2.3689 | 1.9249 | 2.3689 | 0
[5 empty] | 257 | 2.4329 | 1.8655 | 2.4816 | 1.9028 | 2.4816 | 0
[5 empty] | 258 | 1.9167 | 1.8347 | 1.955 | 1.8714 | 1.955 | 0
[5 empty] | 259 | 2.0439 | 1.8074 | 2.0848 | 1.8435 | 2.0848 | 0
[5 empty] | 260 | 1.9639 | 1.784 | 2.0032 | 1.8197 | 2.0032 | 0
[5 empty] | 261 | 1.6236 | 1.7612 | 1.6561 | 1.7964 | 1.6561 | 0
[5 empty] | 262 | 1.4562 | 1.7413 | 1.4853 | 1.7761 | 1.4853 | 0
[5 empty] | 263 | 1.1957 | 1.721 | 1.2196 | 1.7554 | 1.2196 | 0
[5 empty] | 264 | 1.0171 | 1.6211 | 1.0374 | 1.6536 | 1.0374 | 0
[5 empty] | 265 | 1.1537 | 1.6034 | 1.1767 | 1.6354 | 1.1767 | 0
[5 empty] | 266 | 1.0801 | 1.516 | 1.1017 | 1.5463 | 1.1017 | 0
[5 empty] | 267 | 0.94356 | 1.4941 | 0.96243 | 1.524 | 0.96243 | 0
[5 empty] | 268 | 1.1596 | 1.4685 | 1.1828 | 1.4979 | 1.1828 | 0
[5 empty] | 269 | 1.1695 | 1.4292 | 1.1929 | 1.4578 | 1.1929 | 0
[5 empty] | 270 | 1.475 | 1.389 | 1.5045 | 1.4168 | 1.5045 | 0
[5 empty] | 271 | 1.4829 | 1.3505 | 1.5126 | 1.3775 | 1.5126 | 0
[5 empty] | 272 | 1.6931 | 1.3256 | 1.727 | 1.3521 | 1.727 | 0
[5 empty] | 273 | 1.829 | 1.3256 | 1.8656 | 1.3521 | 1.8656 | 0
[5 empty] | 274 | 2.1427 | 1.3184 | 2.1856 | 1.3447 | 2.1856 | 0
[5 empty] | 275 | 2.2768 | 1.3284 | 2.3223 | 1.3549 | 2.3223 | 1
[5 empty] | 276 | 2.4115 | 1.3284 | 2.4597 | 1.3549 | 2.4597 | 1
[5 empty] | 277 | 2.3973 | 1.3284 | 2.4452 | 1.3549 | 2.4452 | 1
[5 empty] | 278 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 279 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 280 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 281 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 282 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 283 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 284 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 285 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 286 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 287 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 288 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 289 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 290 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 291 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 292 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 293 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 294 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 295 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 296 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 297 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 298 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 299 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 300 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 301 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 302 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 303 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 304 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 305 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 306 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 307 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 308 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 309 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 310 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 311 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 312 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 313 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 314 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 315 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 316 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 317 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 318 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 319 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 320 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 321 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 322 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 323 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 324 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 325 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 326 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 327 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 328 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 329 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 330 | 2.537 | 1.3284 | 2.5877 | 1.3549 | 2.5877 | 1
[5 empty] | 331 | 2.5303 | 1.3284 | 2.5809 | 1.3549 | 2.5809 | 1
[5 empty] | 332 | 2.5174 | 1.3284 | 2.5677 | 1.3549 | 2.5677 | 1
[5 empty] | 333 | 2.5025 | 1.3284 | 2.5525 | 1.3549 | 2.5525 | 1
[5 empty] | 334 | 2.4684 | 1.3284 | 2.5177 | 1.3549 | 2.5177 | 1
[5 empty] | 335 | 2.4274 | 1.3284 | 2.4759 | 1.3549 | 2.4759 | 1
[5 empty] | 336 | 2.3707 | 1.3284 | 2.4182 | 1.3549 | 2.4182 | 1
[5 empty] | 337 | 2.3132 | 1.3284 | 2.3595 | 1.3549 | 2.3595 | 1
[5 empty] | 338 | 2.2366 | 1.3284 | 2.2813 | 1.3549 | 2.2813 | 1
[5 empty] | 339 | 2.1632 | 1.3284 | 2.2065 | 1.3549 | 2.2065 | 1
[5 empty] | 340 | 2.0821 | 1.3284 | 2.1237 | 1.3549 | 2.1237 | 1
[5 empty] | 341 | 1.9976 | 1.3284 | 2.0375 | 1.3549 | 2.0375 | 1
[5 empty] | 342 | 1.9184 | 1.3284 | 1.9568 | 1.3549 | 1.9568 | 1
[5 empty] | 343 | 1.8542 | 1.3284 | 1.8913 | 1.3549 | 1.8913 | 1
[5 empty] | 344 | 1.7861 | 1.3284 | 1.8218 | 1.3549 | 1.8218 | 1
[5 empty] | 345 | 1.7409 | 1.3284 | 1.7757 | 1.3549 | 1.7757 | 1
[5 empty] | 346 | 1.698 | 1.3284 | 1.732 | 1.3549 | 1.732 | 1
[5 empty] | 347 | 1.6646 | 1.3284 | 1.6979 | 1.3549 | 1.6979 | 1
[5 empty] | 348 | 1.6507 | 1.3284 | 1.6837 | 1.3549 | 1.6837 | 1
[5 empty] | 349 | 1.6349 | 1.3284 | 1.6676 | 1.3549 | 1.6676 | 1
[5 empty] | 350 | 1.6191 | 1.3284 | 1.6514 | 1.3549 | 1.6514 | 1
[5 empty] | 351 | 1.6068 | 1.3284 | 1.639 | 1.3549 | 1.639 | 1
[5 empty] | 352 | 1.5934 | 1.3284 | 1.6253 | 1.3549 | 1.6253 | 1
[5 empty] | 353 | 1.5609 | 1.3284 | 1.5922 | 1.3549 | 1.5922 | 1
[5 empty] | 354 | 1.4866 | 1.3284 | 1.5163 | 1.3549 | 1.5163 | 1
[5 empty] | 355 | 1.4021 | 1.3284 | 1.4302 | 1.3549 | 1.4302 | 1
[5 empty] | 356 | 1.32 | 1.3284 | 1.3464 | 1.3549 | 1.3464 | 1
[5 empty] | 357 | 1.1972 | 1.3284 | 1.2211 | 1.3549 | 1.2211 | 1
[5 empty] | 358 | 1.0609 | 1.3284 | 1.0821 | 1.3549 | 1.0821 | 1
[5 empty] | 359 | 0.91019 | 1.3088 | 0.9284 | 1.3349 | 0.9284 | 0
[5 empty] | 360 | 0.77337 | 1.2795 | 0.78884 | 1.3051 | 0.78884 | 0
[5 empty] | 361 | 0.66934 | 1.2163 | 0.68272 | 1.2406 | 0.68272 | 0
[5 empty] | 362 | 0.57273 | 1.1353 | 0.58418 | 1.158 | 0.58418 | 0
[5 empty] | 363 | 0.49966 | 1.1032 | 0.50965 | 1.1252 | 0.50965 | 0
[5 empty] | 364 | 0.45549 | 1.0581 | 0.4646 | 1.0793 | 0.4646 | 0
[5 empty] | 365 | 0.41499 | 0.99057 | 0.42329 | 1.0104 | 0.42329 | 0
[6 empty] | 454.1316 | 368.3863 | 463.2142 | 375.754 | 463.2142